문서번호	시설관리과-2850
결재일자	2021. 2. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
모규환	김재영	02/16 김근태

건축허가(증축) 신청에 따른 협의보고 (반포동 90-7)

2021. 2. 11.

시설관리과

건축허가 신청에 따른 협의보고

□ 현    황

○ 관련문서: **************************

○ 위    치: ************

○ 건 축 주: *****

○  건축규모:  ***********************

○ 용도 및 공사종별: 공영주차장 및 근린생활시설 / 증축

□ 검토내용

○ 수계: 반포배수지급수구역(배수지표고: 59m, 분기점표고: 16.95m)

○ 주변 배수관 : D100㎜ 출수상태 양호(분기점 수압: 4.2㎏/㎠)

○ 관경검토

- 근린생활시설(주차장 공제 연면적 : 1.434.89㎡)

∘출수량 : 1,434.89㎡ × 30ℓ ÷ 7Hr ÷ 1,000 = 6.149㎡/hr

∘상기 시간당 출수량(6.149㎡/hr)에 의한 구경은 다음 별표 3(5.166㎡/hr초과 8.892이하)에 의해 ⵁ30mm가 적정

구경별 출수량	15	20	25	30	40	50	65	80	100	125	150
시간당 출수량	0.857	2.437	5.166	8.892	14.634	31.356	62	91	194	349	563

□ 조치의견

○ 급수가능지역으로 붙임과 같이 회신코자 함.

- 급수방식: 순직결급수방식

- 분기위치: 서래로4길(D=100㎜)

- 급수협의 이행조건으로 건축허가 가능

- 서울특별시 수도조례 시행규칙 제9조에 의거 대지경계선으로부터 3m이내의 장소에 수도계량기보호통 설치공간 확보시 급수공사 가능

붙 임 : 1. 관련문서 1부.

2. 건축허가신청서 1부.

3. 급수협의조건 1부.  끝.

4. 관망도 및 출수량표 1부.  끝.