문서번호	정수과-1345
결재일자	2021. 2. 18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장
이지광		02/18 최종인
협조	주무관		서광호
	주무관		이금재

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

제어실 업무일지 (2/18 주간)

2021.  2. 18(목)

뚝도아리수정수센터

[정수과]

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2021. 2. 18. (목) 주 간		날 씨	맑 음
생산책임자	이 지 광 (D팀)	근무자 현황	8명 (정수장 : 6, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	이지광 황청년 홍현기 박원우 임재철
	15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	이지광 황청년 임진섭 박원우 임재철
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	○ 없 음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체운전 (매주 월요일)  :  <금주> 1, 3, 6호 가동

○ 강북 취수펌프 교체 운전(7호→1호) : 1/25(월) 09:00

○ 2월 송수펌프 교체운전 : [대현산] 2, 4, 6호,  [와우산] 7, 9, 11호

○ 생물 유출방지 소독 강화에 따라 착수정 잔류염소 0.3mg/ℓ이상 유지

○ 활성탄지 하부 생물번식 방지를 위한 역세척 시 염소 포함수 세척 (투입기 J호 가동)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.37→0.41mg/L) : 2/16(화) ※ 노고산 : 0.15~0.30㎎/L 유지

○ 침전지 퇴수밸브 점검 확인, 누수 개소 개선 및 무효수량 억제

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함 (겨울철 부하, 11월 ~ 2월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재 (본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주•야간 전체 소등(작업, 점검시만 점등) : 10/26(월)~

○ 코로나19 관련, 각 팀별 대면하지 않도록 할 것(실내에서도 필히 마스크 착용)

○ 순찰시 각 시설물 난방설비(착수정 1•2층, 혼화지, 고도전기실 등) 가동 확인 – 이상 없음

□ 인수인계사항  (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAHCS	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
2/18 16:00	3.9	8.2(7.7)	48	-	-	12	0.4	0.5(-)	2.0 / 1.8	0.59

◎ ‘코로나19 예방’ 제어실 비대면 업무 인수•인계 : 2/18(목) ※ 이지광(D팀) →(代)정경섭(C팀)

○ 오존접촉조 1지 정비차 미사용(밸브 close) 및 바이패스 밸브 개방(40% open) : 2/16(화) 09:50

※ 오존접촉조 2지 유입유량은 12,000m3/hr 이하로 운영 및 여과지 수위상승 여부 감시

○ 오존 주입율 조정(0.3ppm → 0.5ppm) : 2/16(화) 09:50

○ 응집제 (PAHCS) 주입률 조정 (13ppm → 12ppm) : 2/16(화) 09:30

○ 오니처리장 회수펌프 1호 정비 중 : 2/16(화) ※ 2/18(목) 완료예정

○ 활성탄흡착지 동파방지를 위하여 급기팬 정지 : 2/15(월) 16:00

○ 활성탄흡착지 역세척 시동방수 시간변경(30분 → 60분) : 2/15(월) 09:00

○ 이산화탄소 투입제어 변경(밸브개도제어 → PID제어) : 2/15(월) 09:00~

○ 송수펌프 11호 모터 절연파괴로 가동불가, 수리 중(약 1개월) : 1/21(목)

○ 염소투입기 교체(F, G → G) : 12/22(화)  ※ 활성탄역세척 염소투입(I → J) : 12/13(수)

○ CO2 투입 : 착수정 후단 pH 7.6 (2/15~)

	< 특이사항 >
○ 없 음

끝.