『2021년 사옥 공조기 필터 제작 구매』

시방서

2021. 2.

Ⅰ. 일반사항

1. 적용범위

가. 본 시방서는 서울주택도시공사(이하 “발주기관”이라한다) 「2021년 사옥 공조기 필터 제작 구매」에 적용한다.

나. 본  시방서는 서울주택도시공사 실내 오염공기를 정화시켜 깨끗한 환경을 유지하여 임직원들의 건강을 보호하는데 그 목적이 있다.

다. 제품의 제작 및 납품은 본 시방서에 준하여야 하며 서로 상이한 부분이 있을 시에는 “발주기관”은 “계약상대자”와 협의하여 처리한다.

2. 제작 및 설치

가. 본 제품은 구매 시방서에 명시된 사항을 준수하여 제작하여야 한다.

나. “계약상대자”는 제품이 제작되기 전에 여재 sample을 제출하여야 하며, 제작 후에는 공인기관에 계약자 부담으로 매회 규격, 재질, 성능 등을 증빙할 수 있는 자료(시험성적서등)을 제출하여 감독원의 승인을 받아야 한다.

다. 제출된 자료에 이상이 없을 경우 설치 일정 등을 협의한다.

3. 계약의 해지

가. 다음 각항에 해당하는 사유가 발생할 시에는 “발주기관”은 계약을 해지 할 수 있으며 “계약자상대자”는 이를 이유로 이의를 제기할 수 없다.

1) 납품지정일 이후 10일내까지 납품설치가 되지 않아 시설운영에 지장을 초래할 경우(계약이행 위반)

2) 제품의 부실, 하자, 장비성능 저하 등이 우려되어 감독이 수정토록 요구하였으나 이를 이행하지 않을 경우

3) “계약자상대자”가 “발주기관”의 사전 동의 없이 본 계약을 제 3자에게 일부 또는 전부를 양도할 경우

4) 본 계약을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약목적을 달성할 수 없다고 인정할 경우

4. 하자기간

가. 제품의 하자기간은 납품일로부터 1년으로 하며, 필터의 분해, 탈락 등으로 인하여 장비에 이상이 생겼을 경우에는 “계약상대자”가 그 책임을 지며 원상복구 또는 배상한다.

Ⅱ. 특기사항

1. 필터의 성능

가. FRE FILTER

1) FRE Filter는 80~85%의 포집성능을 가져야 하며 부직포 여재를 기존 FRAME에 삽입하여 풍압에 밀리지 않도록 설치하여야 한다.

나. Medium Filter

1) Medium Filter는 80~85%의 포집성능을 가져야 하며 Media는 반드시 Ultra Fine Glass Fiber 제품을 사용해야 한다.

2) Media는 고른 여과 표면적을 통한 효율 극대화를 위해 산수를 알맞게 조정하며 과도한 압력손실이 없어야 한다.

3) Media의 재질은 압력에 충분한 강도를 지녀야하며 미세먼지를 많이 포집할수 있는 구조이여야 하며, 또한 풍압에 의해 밀리지 않도록 견고하게 제작되어야 한다.

4) 정격 풍량, 풍속에서 여지의 구조변경이 없어야 한다.

다. CARBON MAT FILTER

1) CARBON MAT FILTER는 셀룰로즈 섬유를 원료로 탄화, 활화, 항 활성 섬유를 소재로 제작한다.

2) CARBON MAT FILTER 여재를 두장의 유기 섬유 부직포로 감싼 복합 쉬트를 파상으로 접어 사이 사이에 Al. SEPARATOR를 삽입 하여 처리 용량을 크도록 제작 한다.

3) FRAME은 여재를 보호하고 형태 변형을 방지하기 위하여 1.0t 이상의 아연도강판으로 제작한다.

4) 작동시 FRAME과 MEDIA가 풍압에 충분히 견딜 수 있도록 견고하게 제작하여야 한다. (턱걸이 TYPE으로 제작)

5) 공기압에 의한 MEDIA 탈락 방지를 위하여 후면에 아연도 압연망을 설치한다.

6) 유해 GAS 및 악취는 포름알데히드(신건축, 가구), 암모니아(배뇨), 아세트산(식초)은 98%이상 메틸멜갑탄(부패양파), 트리메틸아민(부패생선), 톨루엔(시너, 접착제)은 80% 이상 제거되어야 하며 수요자 요구시 계약자 부담으로 공인기관 시험성적서를 즉시 제출할 수 있어야 한다.

2. 품질보증

가. 제작 및 기능상의 결함으로 발생된 하자는 “계약상대자” 책임하에 즉시 보상 및 교체하여야 한다.

3. 설치시공 및 반출

가. 물품의 설치 및 기존 설치된 폐기자재는 납품업체가 처리하며 처리 후 기성(준공)서류에 폐기물반출확인서가 첨부되어야 한다.

4. 안전관리

가. 설치 반출 기간 중 안전관리자는 현장에 상주함은 물론, 작업지휘를 하여야 하며,  본 사업 과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 “발주기관”과 “계약상대자”가 협의하여 처리한다.

5. 품질관리

가. 제품의 포장은 규격별로 박스당 수량을 정하여 포장하며 운반 적재 및 수량 파악이 용이하도록 한다.

나. “계약상대자”는 계약된 기간 내에 감독원이 지정하는 장소까지 제품이 손상되지 않도록 운송하여 납품하여야 한다.

다. 본 시방서 및 구매 사양서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 “발주기관”과 “계약상대자”의 상호 협의하여 처리한다.