뚝도아리수정수센터

□ 유효율 현황

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	비 고
취수량(천㎥)	163,229,668	163,404,784	148,883,359	23,440,538
생산량(천㎥)	160,563,307	160,976,517	146,627,799	23,421,974
유 효 율	98.37%	98.51%	98.49%	99.92%

□ ’21년도 유효율 실적 및 분석

○ 월별 유효율

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	증 · 감
계	23,440,538	23,421,974	99.92%	전년도 동월 대비	전월 대비
1월	12,563,098	12,563,649	100.00%	0.8	0.4
2월	10,877,440	10,858,325	99.82%	0.4	-0.2
3월	0	0
4월	0	0
5월	0	0
6월	0	0
7월	0	0
8월	0	0
9월	0	0
10월	0	0
11월	0	0
12월	0	0

○ 월별 생산량 및 무수량 분석

(단위 : ㎥)

구분	취수량	생산량	차익량	계측량				미계측량
				소계	구내용수	방류량	케익량 (ton)
1월	12,563,098	12,563,649	-551	120,705	-	120,257	448	-121,256
2월	10,877,440	10,858,325	19,115	116,825	-	116,176	649	-97,710
3월			0	0	-			0
4월			0	0	-			0
5월			0	0	-			0
6월			0	0	-			0
7월			0	0	-			0
8월			0	0	-			0
9월			0	0	-			0
10월			0	0	-			0
11월			0	0	-			0
12월			0	0	-			0
누계	23,440,538	23,421,974	18,564	237,530	0	236,433	1,097	-218,966

※ 미계측량 : 유량계 오차, 누수, 실험시료수, 직원 사용(식당, 화장실, 샤워실) 등

○ 유효율 증․감 원인 분석

- 전월과 전년대비 일일생산량이 증가하였는데, 대현산 송수 보정으로  유효율이 증가한 것으로 예상됨.

․2019~2020년 상·하반기 교정검사 오차 비교

* 오차 비율 ±0.5%이내는 교정 불가

유량계 명칭	’20.10.12.	’20.3.30.	’19.10.16.	’19.5.31.	전년동월 차이(10월) 비율(%)
	비율(%)	비율(%)	비율(%)	비율(%)
와우산 송수	-0.25	-0.30	-0.34	-0.21	0.09
대현산 송수	-0.85 →-0.29(조정)	-0.18	-0.21	0.09	-0.64 →-0.08(조정)
뚝도 취수	0.38	0.12	-0.24	0.18	0.62
구의 취수	-0.12	0.07	0.31	-0.11	-0.43

[계측량]

- 1·2계열 침전지의 부유물(스컴) 제거를 위해 매일 2차례 침전지 청소(아침, 저녁)로 인한 방류량이 발생하여 유효율 감소 요인으로 작용 : 20,000톤/월

[미계측량]

(단위 : ㎥/월)

계	취송수 유량 오차	구내용수 (식당, 화장실 등)	측정기 시료수	방류유량오차	기타	비고
97,710	57,710	8,000	12,000	20,000	-

- 취·송수 유량 오차 : 57,710톤/월

- 겨울철 구내용수 사용량 : 8,000톤/월

- 측정기(계측기) 샘플링수 사용량 : 12,000톤/월

□ 유효율 향상 업무 추진실적 및 계획

○ 정수장내 배관 및 시설물 누수여부 조사

○ 매월 1회 취․송수 유량계 자체 점검을 통한 유량 비교 실시

○ 유량계 자체점검 결과 이상발생시 본부 교정검사 수시 의뢰

○ 상반기 유량계 정기 교정검사 실시 등.  끝.