문서번호	하천관리과-12731
결재일자	2014.8.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수설비팀장	하천관리과장
김재웅		구자훈	08/07 김용학
협조

「방재시설 능력향상」

실시설계 착수회의 결과 보고

2014. 8

도 시 안 전 실

(하천관리과)

「방재시설 능력향상」

실시설계 착수회의 결과 보고

빗물펌프장의 방재능력을 30년 강우빈도에 맞게 증설하여 기상

이변에 대비코자 시행중인『방재시설 능력향상 설계용역』과 관련,   자치구 수방팀장 회의 후, 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일 시 : ‘14. 8. 6(수) 14:00 ~ 15:30

○ 장 소 : 8층 회의실

○ 참석자 : 하천관리과, 자치구(4개구), 용역사

- 마포구청 치수팀장 이은성,  - 금천구청 치수팀장 윤기찬

- 금천구청 기전팀장 현상주,  - 성동구청 치수팀장 고승훈

- 강서구청 치수팀장 박홍규

□ 용역현황

용 역 명	용역대상	용역기간	사업비(천원)	용역사
방재시설 능력향상 (1구역)	상수,당인,박미	‘13.11.13 ~ ‘14.11.12	459,833	동부, 선진
방재시설 능력향상(2구역)	금호,자양4,염창1	‘13.11.13 ~ ‘14.11.12	512,080	제일, 삼안

□ 주요 안건

○ 펌프장별 현안사항 검토

○ 자치구 용역 수행에 따른 시․구 업무분장

○ ‘15년 예산반영 및 공사 추진일정 등

□ 주요 내용(의견)

○ 현상주(금천) - 박미 펌프장의 안양시 유역 분리가 안될시 대책은?

⇒ 당초부터 설계는 안양시 유역 분리를 전제로 추진중이며, 8월말 안양시         에서 분리용역 중간보고 예정임.

- 박미펌프장이 4월 용역 보고시에 비해 증설 용량이 당초 270㎥에서          30㎥로 줄어든 이유는?

⇒ 해당 유역 수문분석을 통한 증설 용량 재산정으로 일부 변경.

○ 박홍규(강서) - 염창1 빗물펌프장 유수지내 관로 이설이 필요한지?

⇒ 시설물 유지관리 및 효율성을 고려하여 유수지내 도수로 일부 변경

○ 윤기찬(금천) - 실시설계 추진시 시행범위 및 시․구 업무분장은?

⇒ 서울시 : 심의업무(디자인, 경관) 총괄 및 자문회의, 용역 준공

자치구 : 실시설계 협의 및 검토, 설계도서 작성 등

□ 당부사항(치수설비팀장)

○ 시의 재정여건을 고려하여 효율적이고 경제성 있는 설계가 되도록 추진        하고, 기 보고한 사업비 범위내 수행

○ 지장물 등에 대한 충분한 현장조사와 꼼꼼한 설계검토를 통하여, 공사중       불필요한 설계변경이 발생하지 않도록 조치

○ 실시설계는 당초 기본계획을 토대로 시행하되, 주요사항은 시와 사전         협의 후 시행하고, 정기적으로 시와 검토회의 개최

□ 향후 계획

○ ‘14. 09. : 디자인․경관심의 수행

○ ‘14. 10. : 최종 자문회의 개최

○ ‘14. 11. : 용역 준공

붙임 : 1) 회의 사진 1부.  끝.