문서번호	안전총괄팀-588			★담당자	팀장			건설안전본부장
보존기간	년								03/02
				김주원	김주호			임창수
결재일자	2021.03.02
공개여부	공개
				협 조
					팀장		이종육
				감 사
가락몰 판매동 2층 축산점포 이전 공사(저온) 발주계획(안)

2021. 3.

	서울특별시농수산식품공사
안전총괄팀

가락몰 판매동 2층 판매시설 축산점포 이전 공사(저온) 발주계획(안)

- 가락몰 판매시설(태인성몰, 3층 → 2층) 이전과 관련하여 기반시설(저온시설)을

신설하여 가락몰 영업환경 개선에 기여하고자 함

- 냉동기 반입일정을 고려하여 저온설비공사와 관급자재를 발주하고자 함

냉동부하(콘덴싱유니트) 선정

❍ 입주자의 냉동․냉장설비 요구용량을 반영(80마력)

❍ 저온기계실 냉각수 메인배관 관경 검토(기존에 연결 가능)

구 분	요구 용량	금회 공급용량	비 고
냉 동	70마력	80마력 (40마력×2대)
냉 장	10마력	-	증발압력을 조정하여 냉장으로 사용

저온기계실(G7) 콘덴싱유니트 현황

❍ 추가 수량: 냉동 2대

❍ 변경 수량: 냉동 12대→14대, 냉장 6대

주요 설계내용 및 공사구분

구 분			사 업 내 용
공 사 설치분	공사	저온설비 공사	콘덴싱유니트, 냉각수순환펌프 설치 냉각수배관 설치 및 시운전
		전기공사	냉각수순환펌프(2대) 분전반 설치 콘덴싱유니트, 냉각수순환펌프 결선
	물품	＊콘덴싱유니트	반밀폐형 왕복동식 2대(냉동용, 40마력)＊발주완료
		냉각수순환펌프	인라인형 순환펌프 2대(7.5kW)
		자동제어	지하2층 저온설비 감시실 연계
입주자 설치분	냉매배관 설치		콘덴싱유니트부터 점포까지(65A, 32A)
	창고 등 시운전		점포 내부 창고 등 설치, 냉매 충전 및 시운전