문서번호		기계1사업소-2322		차장		부장	P/L(파트장)	소장		본부장
등록일자		2021.03.16.
										03/16
결재일자		2021.03.16.
공개여부		부분공개(5)
				협조	기계2사업소 소장(직무대행)
방침번호		본부장-66
					기계처 처장
				일상감사 NO 328 / 2021.03.15. / 감사실 / 나윤범 / (의견첨부)
	「2021년 환기장비 그리스 주유」 방안 검토 보고
2021. 03.
기계1사업소

「2021년 환기장비 그리스 주유」

방안 검토 보고

Ⅰ		검토배경

지하역사 공기질 관리 등 환기장비의 원활한 가동을 위해 필요한 송풍기 베어링 그리스 주유를 시행하기 위한 계획을 수립하여 환기장비 유지관리에 만전을 기하고, 국토교통부 철도안전체계 수시검사 지적사항을 처리하고자 함.

Ⅱ		관련근거

계약번호 제4600001558호(2020.05.08.)「1~4호선 환기설비 보수 단가계약」

계약번호 제4600001583호(2020.09.15.)「5~8호선 환기설비 보수 단가계약」

3호선 종로3가역 지하3층 대합실 연기 유입(2020.08.15. 19:20)

기계처-1658호(2020.04.01.)「환기설비 유지관리(그리스 주유) 기준 송부」

기계처-4793호(2020.09.28.)「환기설비 유지관리(그리스 주유)기준 변경 알림」

국토교통부 철도안전정책과-5756호(2020.10.14.)「서울교통공사의 철도안전관리체계 수시검사 결과 시정조치 통보(종로3가역 연기발생)」

● (시정명령)역사 송풍기 그리스 주유 주기 준수 철저

Ⅲ		현 황

사업개요

● 단위사업명 : 환기설비상시보수 [매]수선유지비/선로

● 2021년 사업예산

1~4호선 환기설비상시보수 예산 : 646백만원

5~8호선 환기설비상시보수 예산 : 902백만원

● 사업내용

환기설비 보수 단가계약 (그리스 주유 포함)

환기장비(자동제어 포함) 수리 등

「1~8호선 환기설비 보수 단가계약」계약 현황

구분	계약기간 (장기계속계약)	계약금액	계약자	비고
1~4호선 환기설비 보수 단가계약	2020.05.08.~12.31 (1차년도)	319,394,850원	동해기연(주)
	2021.01.01.~12.31 (2차년도)	319,394,850원
5~8호선 환기설비 보수 단가계약	2020.09.15.~12.31 (1차년도)	338,940,833원	서번산업엔지니어링(주)
	2021.01.01.~12.31 (2차년도)	480,576,496원

● 계약범위 :

모터 권선 교체, 축 교체, 베어링 교체, 커버(브래킷) 교체, 풀리교체

송풍기 축 교체, 베어링 교체, 풀리교체, V벨트교체

덕트 및 캔버스 수리, 그리드커플링 교체

그리스 주유 등

2020년 환기장비 그리스 주유 : 1회 시행

구 분	주유대수	주유금액	비고
1~4호선 환기장비 그리스 주유	2,137대	65,209,370원
5~8호선 환기장비 그리스 주유	3,714대	116,980,641원

Ⅳ		문제점

국토교통부 철도안전체계 수시검사 지적사항

● (시정명령) 역사 송풍기 그리스 주유 주기 준수 철저

환기설비 보수 단가계약 금액 부족

● 현재 환기설비 보수 단가계약에「환기장비 그리스 주유」공정이 포함시행하고 있으나, 현 환기설비 보수 단가계약 예산으로는 적정주기 주유 불가

2020년 1~8호선 그리스 주유 현황

구 분	단가계약금액	주유금액	비고
1~4호선 환기장비 그리스 주유	319,394,860원	65,209,370원
5~8호선 환기장비 그리스 주유	338,940,833원	116,980,641원

☞ 1회 주유시 계약금액 대비 1~4호선은 20%이상, 5~8호선은 34%이상 예산 사용

● 추가 예산확보 및 환기설비 보수 단가계약 설계변경 등 검토 필요

Ⅴ		검 토

2021년 환기설비 상시 보수 예산 확보

● 2021년 예산 증액으로 년1회 이상 그리스 주유 및 국토교통부 철도안전체계 수시검사 지적사항 조치 가능

구 분	2020년 예산	2021년 예산	증·감	비고
1~4호선 환기설비상시보수	436백만원	646백만원	증210백만원
5~8호선 환기설비상시보수	657백만원	902백만원	증245백만원

환기장비 그리스 주유 시행을 위한 계약방법 검토

구분	계약방법		비고
	신규발주를 통한 계약 체결	기존업체 계약변경
장점	○ 특정업체 특혜 등의 민원 발생 소지 없음	○ 기존업체와 계약변경으로 행정업무 적음
단점	○ 기존 단가계약 업체 이외 업체 선정으로 인한 행정 및 감독업무 증가	○ 특정업체 특혜 등의 민원 발생 소지 있음
소결론	○ 특정업체 특혜등의 민원이 발생하지 않도록 신규 발주를 통한 새로운 계약 체결
적 용	◎

「환기장비 그리스 주유 단가계약」발주 시행

● 특정업체 특혜 등의 민원 발생이 발생하지 않도록 신규 발주를 통한 단가계약 체결

Ⅵ		사업 추진계획

월별 추진계획

설계						발주 및 계약						단가계약 시행

구분	2021년
	1월		2월		3월		4월		5월		6월		7월		8월		9월		10월		11월		12월
기본방침 수립
자체설계 및 서울시 계약심사
발주 및 계약
그리스 주유 단가계약 시행 및 준공

Ⅶ		결론 및 건의

환기장비 유지관리에 만전을 기하고, 원활한 환기장비 그리스 주유 및 국토교통부 철도안전체계 수시검사 지적사항을 처리하고자 상기 “Ⅴ.검토”와 같이 시행하고자 합니다.

붙 임 : 관련문서 각 1부. 끝.