문서번호	급수운영과-17777
결재일자	2014.8.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
남철우		강동길	08/08 代김기상
협조	급수설비팀장		김기상
	주무관		이상욱

포장깨기 증가 외 2건 현장 실정보고 검토

(시흥1동 995-6~994-10호간외 16개소 배급수관 정비공사)

2014. 8.

급수운영과

포장깨기 증가 외 2건 현장 실정보고 검토

(시흥1동 995-6~994-10호간외 16개소 배급수관 정비공사)

「시흥1동 995-6~994-10호간외 16개소 배급수관 정비공사」와 관련하여 도로 포장깨기외 2건 물량 증가에 대한 감리 실정보고서가 접수되어 검토사항을 아래와 같이 보고 드림

※ 관련근거 : 서울시 시설관리공단 공사감독2처-12424(현장 실정(포장깨기 증가외 2건) 보고, ‘14.7.31.)

□ 공사개요

ᄋ 공 사 명 : 시흥1동 995-6~994-10호간외 16개소 배급수관 정비공사

ᄋ 공사기간 : 2014.4.3.~2014.10.29

ᄋ 도 급 비 : 547,697,000원

ᄋ 공사개요 : D=20~200㎜, L=2,248m

ᄋ 도 급 자 : ㈜리튼건설 대표 박수

□ 보고내용

가. 포장 깨기 물량 증가

1) 현황 및 문제점

- 당초 포장(아스팔트 및 콘그리트) 깨기의 폭이 0.7~0.9m로 되어 있으며 구간별 도종 두께로 계상되어 수량이 산정되어 설계되었으나

- 서울시 및 관악구청, 금천구청 도로복구 원인자부담금 징수조례 제3조제3항(별표1)의 최소 굴착폭이 0.8m → 1.2m로 개정 시행(2014.7.17.)됨에 따라 아스콘 및 콘크리트 포장깨기 물량 증가가 불가피함

2) 검토 의견

- 17개 전구간의 포장 깨기 폭을 1.2m로 조정하여 시공하고 포장 깨기 물량 증가분에 대하여 설계변경시 반영

- 개략공사비(포장 깨기 및 운반)

□ 수  량 : 당초 295㎥  변경 458㎥  증)163㎥

□ 공사비 : 당초 13백만원  변경 20백만원  증)7백만원

나. 6구간 중간밸브 신설 보고

1) 현황 및 문제점

- 6구간(독산3동900-19~901-12호간, D200mm L=300m)에 중간 제수변이 설계에 미반영되어 공사 본 구간에 대한 가설급수 시행에도 인근 지역 단수가 불가피함

2) 검토의견

- 6구간에는 상업시설(음식점,사우나등)이 다수 밀집되어 있어 단수 민원의 최소화 및 원활한 가설급수장치 운영과 향후 상수도관 유지 관리를 위하여 중간 제수변 3개소 신설

- 단수지역 및 밸브설치 예정지

< 단수 예상 지역 >                              < 중간밸브 예정지 >

공사진행방향

- 개략공사비 : 중간제수변(D200mm)신설 3개소  증)3백만원

다. 교통정리원 및 보행안전도우미 탄력적인 운영 보고

1) 현황 및 문제점

- 당초 설계에 공사장 안전원 배치 및 운영이 17구간 전구간에 교통정리원이 반영되어 있고, 17구간중 1개구간 6구간 일부 보도 공사시에는 보행안전도우미가 반영되어 있음.

- 17구간 전구간이 교통정리원 배치로 차량의 교통 안전을 유도하고 있으나, 공사현장 대부분이 보차도 구분이 없는 골목길로 되어 있어 주택가 및 상가 지역을 통행하는 보행자가 많아  보행자 안전확보에 한계가 있음

2) 검토의견

- 17구간 전구간 공사장 주변을 운행하는 차량과 보행자의 안전한 통행을 위하여 교통정리원 및 보행안전도우미를 탄력적으로 운영하고, 실투입 인원에 대하여 설계변경시 반영

※ 보행안전도우미 운영 기준 : 보행안전도우미 배치 의무화 시행계획(도로관리과-8406(2012.5.10)호

□ 임시 보행로 연장이 10m~30m미만 : 1인

□ 임시 보행로 연장이 30m이상 : 2인

- 개략공사비 : 탄력적 운영으로 금액 변동 없음

□ 당초 : 교통정리원 117인  보행안전도우미 1인

□ 변경 : 교통정리원  59인  보행안전도우미 59인

□ 조치의견

○ 실정보고 검토 결과 관련 규정 개정 및 공사현장 보행자 안전을 위한 조치 사항으로 「포장깨기 증가외 2건」에 대한 실정보고를 승인하고, 추후 설계변경시 설계에 반영하여 정산토록 시설관리공단에 통보 처리코자 함

- 포장깨기 증가 : 증) 7백만원

- 6구간 중간밸브 3개소 신설 : 증) 3백만원

- 교통정리원 및 보행안전 도우미 탄력운용 :  공사비 변동 없음

붙임 :  감리 실정보고서 1부.   끝.