				★ ◎
문서번호	기계사업부-1048			부 원			기계사업부장				에너지기술사업처장
보존기간	20년											04/01
				백미향			박상현				허원
결재일자	2021.04.01
공개여부	비공개(5)			협조
일상감사	대상아님
강동리버스트 4단지 아파트
수돗물 이물질 관련 추진사항 보고
		서울주택도시공사
(기계사업부)

강동리버스트 4단지 아파트

수돗물 이물질 관련 추진사항 보고

강동 리버스트 4단지 입주 후 수돗물 필터 내 이물질이 검출되는 민원이 발생되어 관련 추진사항을 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		민원현황

○ 민원 요지

- 각 세대에서 입주민이 설치한 필터(샤워기, 세면기 등)에서 이물질이 검출되어 수질검사 및 원인파악을 요청

○ 민원 처리 현황

구 분	접수세대	처리세대	비 고
1차(11.12.~2.20.)	48건	48건	21.03.27. 기준
2차(3.23.~3.31.)	95건	11건	21.03.31. 기준

○ 이물질 관련 사진

- 이물질 상태

샤워기 필터	수전토수구(세면기)	수전토수구(욕조)

※ 수전토수구 이물질은 후레싱 및 필터청소로 해소됨

- 이물질 발생부위(추정)

샤워호스 체결부위	수전 내부	수전 연결금구

○ 추진경위

- 수질검사 실시(강동수도사업소, 20.10.23.) : 먹는물 5개 항목 허용기준치 이내

- 이물질 성분분석 실시(한국건설생활환경시험연구원, 20.11.10.) : Cr, Ni 성분 검출

- 정밀수질검사(상수도사업본부, 20.11.25.) : 171개 항목 허용기준치 이내(검사의뢰)

- 입주민 간담회 실시(20.11.27.) : 수질검사 결과 등 진행사항 공유 및 금속 성분에 대해서는 지속 모니터링 요청

- 1차 입주민 공지(20.12.04.) : 세대 수전청소 접수 요청, 세대 및 공용부 필터 설치하여 모니터링 예정

- 2차 입주민 공지(21.02.02.) : 6세대 모니터링 결과 2세대에서 소량의 이물질 검출(공용부 이물질 미검출)

- 시공사에 관련 현황 및 처리계획 제출 요청(21.03.04.)

- 관계자 합동회의 실시(21.03.25.) : 이물질 원인 파악에 대한 세부 대책 논의 및 이물질 조사용역 협조 요청

Ⅱ		공가세대 모니터링 및 하자분쟁 진행사항

○ 공가세대 모니터링(21.03.10.~21.04.30.)

- 모니터링 방법 : 1일 1시간 사용하여 6주간 관찰 (2주 관찰 후 필터 교체)

구 분	401동 212호	401동 914호	401동 920호	410동 1201호
세대유형	UBR(39)	UBR(39)	습식(59)	습식(74)
필터종류	바디럽	닥터피엘(금속)	바디럽	닥터피엘(금속)

- 모니터링 결과(1차 : 21.03.10.~21.03.25.)

구 분	401동 212호	401동 914호	401동 920호	410동 1201호
금속성 이물질	16개	12개	13개	20개
기타(물때 등)	8개	50개	30개	100개 이상

○ 하자심사·분쟁조정위원회(21.03.22.)

- 청구내용 : 수돗물(공용욕실, 주방, 다용도실)에서 이물질이 발견되어 필터비용 등

(1세대 : 2,948,200원)을 청구함

- 답변내용 : 수도용 자재 및 위생안전기준 인증 제품 시공 및 수질검사 기준에

적합하여 시공상 하자가 아닌 것으로 판단됨

Ⅲ		수돗물 이물질 조사용역

○ 용 역 명 : 고덕강일 4단지 수돗물 이물질 조사 및 개선 용역

○ 용역기관 : (사)대한설비공학회

○ 과업기간 : 21.04.02.(예정)부터 60일

○ 과업내용 : 이물질 성분조사, 이물질 발생구간조사, 원인규명 및 방지대책

Ⅳ		향후계획

○ 시공사(두산)에서 접수세대 수전청소 및 필터교체 후 모니터링 진행하여 민원 대응 및 자체원인조사 실시

○ 수돗물 이물질 조사용역을 실시하여 이물질 원인 파악 및 결과에 따라 조치 예정

○ 옥내 및 옥외 공용배관 2차 후레싱 작업 실시 예정(4월 중순).  끝.

붙임표시