문서번호	시설보수과-1291
결재일자	2021. 4. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김규춘		류태용	04/06 박문희
협 조
	기전과장			서승완

『2021년 풍수해 대비』

지하차도 배수로 및 기전시설 일제점검 결과보고

2021. 4.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

시설보수과

『2021년 풍수해 대비』

지하차도 배수로 및 기전시설 일제점검 결과보고

2021년 풍수해 대비 지하차도 배수로 및 기전시설에 대해 일제점검·정비하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 2021년 풍수해 대비 지하차도 배수시설 점검계획 :

시설보수과-852(2021.3.4)

○ 2021년 풍수해 대비 수방시설 점검계획 : 기전과-1758(‘21.2.24)

□ 점검대상

1. 도로시설물 : 지하차도 22개 (강재배수16, 비배수6)

구 분	계	1종	2종	3종	법외	비고
지하차도	22	2	9	11	-

2. 기전시설물 : 배수펌프 61대, 비상발전기 14대

□ 점검기간 : 2021.3.2.~3.26

□ 주요점검 내용

구분	시설분야	기전분야
점검자	시설별 담당자(5)	시설별 담당자(12) 및 전문업체(2)
점검방법	현장 육안점검	전문업체 합동점검
주요점검사항	· U-Type 및 Box 배수로 토사 퇴적 여부 · 배수로 빗물 뚜껑 망실 여부 · 집수정 연결부 막힘 여부 · 집수정 준설토 퇴적여부 · 기타 구조물 균열 등 누수여부	〔배수펌프〕 · 배수펌프 가동시 소음등 진동 상태 · 펌트 토출배관 누수여부 및 정격전류확인 · 압력계 및 체크밸브 정상 작동여부 · 모터펌프 절연상태 · 레베스위치 자동 운전상태 〔발전기〕 · 시운전 상태 및 이상음 발생여부 · 축전지(연결전선 고정, 전해액잔량등)상태 · 냉각수, 연료, 윤활유 누유 등 누수상태 · 발전기 출력전압, 주파수 이상유무

□ 점검결과

○ 시설분야 : 세부점검사항(#별첨)

- 배수로 토사 퇴적 : 9개시설

· 청소완료(8개), 준설예정(1개)

※ 경미한 사항 공무직 활용 배수로 청소 실시

※ 그 외 일상유지보수업체 활용 우기전 준설완료 예정(4월중)

○ 기전분야 : 세부점검사항(#별첨)

- 인터넷 통신케이블 단선 등 불량 : 7건

· 정비완료(3건), 정비·보수예정(4건)

※ 전문업체를 통한 우기전 보수 완료 예정(4월중)

□ 향후계획

○ 2021. 4. 6 : 점검결과 보고 --- 도로시설과

○ 2021. 4월 ~ 5월

- 우기전 배수로 청소 등 기전분야 보수·정비 완료

○ 풍수해 수방대책 추진 : 2021. 5. 15 ~ 10. 15(5개월)

따로붙임  점검결과 각 1부.  끝.