문서번호	기전과-1812
결재일자	2021. 4. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
이건용		서승완	04/21 박문희
협조

비상발전기 엔진오일 및 배터리 교체 계획

2021. 4.

강서도로사업소

(기전과)

비상발전기 엔진오일 및 배터리 교체 계획

터널 및 지하차도에서 운영 중인 비상발전기의 일제점검 및 민원과 관련하여 엔진오일 및 배터리 교체 계획을 보고 드림

１

추진근거

❏ 2021년 풍수해대비 터널 및 지하차도 비상발전설비 점검 보고

❍ 기전과-1452호(2021. 3. 31.)

2

점검개요

❏ 점검대상 : 비상용 발전기 14개소

❏ 점검일시 : 2021. 4. 15.

❏ 점검인원 : 기계운영6급 최대성 외 2인

❏ 점검내용

❍ 국회앞 지하차도 비상발전기 민원 확인

- 발전기 소음, 배기구 매연 및 화기

❍ 비상발전기 엔진오일 레벨 및 오염도 체크

❍ 배터리 교환주기 체크(3년)

❍ 예열히터 및 호스 점검

3

추진 내역

❏ 국회 앞 지하차도 비상발전기 민원 처리

❍ 소음기 교체 및 배기구 위치 조정

❏ 화곡터널 비상발전기 예열히터 교체

❏ 소모품 교체 및 설치 내역

시설물명	에어크리너, 필터, 엔진오일 교체	배터리 교체	1)히터 볼밸브 설치
화곡터널		O	O
가마산 지하차도	O		O
개봉 지하차도	O	O
개화 지하차도		O	O
고척2 지하차도	O	O
공항 지하차도		O	O
구로 지하차도	O	O	O
구로역 지하차도	O	O	O
국회 앞 지하차도	O	O	O
노들길 지하차도		O
등촌 지하차도		O
신도림 지하차도	O
오금 지하차도	O	O
오목 지하차도	O	O
계	9개소	12개소	7개소

1)히터 볼밸브: 냉각수 누수를 방지하기 위한 밸브

4

향후 계획

❏ 수리 및 소모품 교체

❍ 건    명 : 비상발전기 엔진오일 및 배터리 교체

❍ 소요예산 : *******************

❍ 계약방법 : ***********************

❍ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로기전시설물공공요금 관리, 공공운영비

붙임 1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 2부.  끝.