문서번호	물순환연구과-2956
결재일자	2021. 4. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물순환연구과장	수도연구부장
경규선		代신풍식	04/23 박현
협조	총무과장		이미영
	주무관		나용운

하수 샘플링 구성장치 변경 연구추진 계획

2021. 4.

서울물연구원

(물순환연구과)

하수 샘플링 구성장치 변경 연구추진 계획

하수 샘플링 구성장치 관련 초기 설비의 세척효율 저하에 따라 지속적인 하수 샘플링 유량 확보 방안을 모색하고 그 추진계획을 보고드림.

Ⅰ		시범 운영 결과

□ 샘플링 구성장치 개요

○ 구성설비 : 스크린장치, 유입배관 및 공기배관, 펌프, 유량계, 기타 부속설비

○ 제어프로그램 : 샘플링 유량 또는 시간 설정에 따른 자동 스크린 공기세척

□ 시범 운영결과

○ 공기세척과 관계없이 지속시간에 따라 샘플링 유량 감소

- 청천시 하수 약 2일간 일정 유량 유지 후 감소 현상 점차 심화됨.

- 초기강우시 협착물 부착증가(스크린 폐쇄)로 샘플링 불가

○ 공기세척 효율저하

- 점착성 오염물질 과다에 따른 공기세척 효과 미흡

- 공기세척시 스크린장치 부상에 따른 부착된 협잡물 탈리 곤란

- 스크린장치내 공기공급 구멍 일부 막힘에 따라 국부적인 세척 진행

○ 공기세척 후 샘플링 펌프 재가동시 공기 혼입에 따른 일시적 유량변동 심화

- 공기세척(1분) 및 유량안정화(10~12분) 시간이 길어 수질측정값 오차 발생 우려

<샘플링 유량변화>           <스크린장치 오염상태(72시간)>

Ⅱ		추진 계획

□ 추진기간 : ′21.4. ~ ′21.9.

□ 지속적인 샘플링 유량 확보 방안

1안	2안	3안
공기세척 보완	물세척	미세척
수류방해판 설치(협잡물 부착감소)	물탱크, 세척펌프, 수류방해판 설치	오수용 수중펌프 및 수류방해틀 설치
스크린장치 고정(부상방지)	배관 및 밸브 변경	배관 및 밸브 변경

□ 추진 방법

○ 변경 설치가 용이한 1안부터 단계적 실시

○ 2안 및 3안 신속히 진행할 수 있도록 사전 준비(용량 검토 및 구매․개선)

○ 방안별 샘플링 유량 지속성 및 세척효율 평가․분석

□ 행정사항

○ 추진방법별 관련 부속품 제작․구매 및 설치 시행

- 품목 및 수량 : 흡입망 커버 및 수류방해틀 제작․설치, 물탱크 구매․설치,

전기배선 및 시료유입배관 설치 각 1식

- 소요금액 : 금 2,796,200원(부가가치세 포함)

- 추진업체 : 산출조사에 의한 최저가 업체

- 지출방법 : 신용카드 결제(지방자치단체 세출예산 집행기준, 신용카드사용요령)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 수선유지비.

○ 하수관로 관련 연구 재료 구매

- 품목 및 수량 : 수중펌프(오수용 및 배수용) 2대

- 소요금액 : 금 423,500원(부가가치세 포함)

- 추진업체 : 산출조사에 의한 최저가 업체

- 지출방법 : 신용카드 결제(지방자치단체 세출예산 집행기준, 신용카드사용요령)

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반재료비, 재료비.

붙임 : 1. 산출기초조사서 및 견적서 각 1부

2. 부속품 제작 개략도면 1부.  끝.