환경영향평가(초안) 검토 의견

□ 사업개요

○ 사업명: 서울아레나 복합문화시설 민간투자사업

○ 위  치: 도봉구 창동 1-23번지 일원

○ 규  모: 연면적 119,096.71m2(지상6층, 지하2층)

○ 용  도: 공연장 및 영화관 등

□ 신재생에너지 설치 계획

신재생에너지 생산량				에너지 사용량	신재생 비율
에너지원	태양광	지열	계
용량 (kW)	1,384.2	4,665.3	6,049.5	36,514.8MWh/년	20.06%
생산량 (MWh/년)	2,932.4	4,393.6	7,326.0

□ 검토의견

<태양광>

○ 옥상에 설치하는 태양광도 주변 경관에 영향을 미치므로 디자인을 고려한 설계 반영 요함

<지  열>

○ 여름철 폭염 시, 지열 설비 가동률이 급격히 상승하자, 일부 대형건물에서 지하 열교환 지점(또는 지하수) 온도 상승으로 C.O.P. 하락 및 설비 가동 불가 등 지열 냉방기능이 멈추는 사례가 있었음

○ 본 사업도 대용량의 지열 냉·난방을 도입하므로 폭염, 혹한 시 지열 가동률 상승에 따른 문제 발생 가능성을 검토하고, 폭염·혹한에도 지열이 지속 가동될 수 있도록 적정한 지열 냉·난방 구역 설정 및 대안(열교환 지점(천공지점)별 구역화해 교차 운영, 다른 열교환 설비 또는 빗물·지하유출수 저장조 등을 이용한 하이브리드화 등) 마련

<지역 냉·난방>

○ 지역난방 공급 가능 지역으로 해당 집단에너지 사업자에게서 공급 가능여부를 확인하고, 공급가능하다면 이를 도입