문서번호	시설관리과-7440
결재일자	2021. 5. 4.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
서영석		나동안		05/04 김근태
협 조	주무관		주무관
	최지훈		이은주

순찰반 업무일지(2021-5-3)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·올림터·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 우면산가압장 토출배관 절단 및 맹판 현장 점검 - 우면산가압장 토출배관 절단 및 용접 현장 확인 - 수충격탱크 드레인 작업 ○ 일원배수지 피뢰침 보강공사 점검 - 터파기 및 탄소봉 매설 작업 점검 ○ 궁마을증압장 기전설비 점검 - 조작반 릴레이, 전자접촉기, 차단기 점검 - 배수펌프 동작시험 및 침수경보 동작시험 점검 ○ 구룡마을증압장 기전설비 점검 - 조작반 릴레이, 전자접촉기, 차단기 점검 - 배수펌프 동작시험 및 침수경보 동작시험 점검 - 무정전전원장치(UPS) 표시창 점검 ▣ 점검결과 : < 이상없음 > ▣ 작업 및 점검자 : 서영석, 임수환, 주현석 ○ 순찰점검 시간 - 09:10 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 올림터 : 7개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 61개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2021년 5월 3일(월)