수질 자동측정망 운영현황

- 주간 수질 자동측정망 운영현황 및 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 기간 : 2021년 6월 14일 ~ 6월 18일

□ 일별현황

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
6/14	안양천 06:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 라인세정, 동작점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	수중모터 멈춤 (모터주변 이물질로 인입구 막힘)/정상화
6/14	중랑천 10:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/14	선유도 12:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - 클로로필: 라인세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	PNL: 기록지 교체

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
6/14	노량진 14:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - 클로로필: 라인세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/15	중랑천 09:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/15	탄 천 12:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거	PNL: 기록지 교체

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
6/15	선유도 16:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/15	노량진 17:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/16	선유도 10:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - 클로로필: 라인세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/16	노량진 12:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - 클로로필: 라인세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
6/16	안양천 15:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/16	탄 천 17:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/17	중랑천 09:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/17	안양천 12:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 라인세정, 동작점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - TOC: 연소관 점검, 흡수제 점검 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
6/17	탄 천 16:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/18	선유도 09:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/18	노량진 10:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/18	중랑천 12:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거

날짜	측정소	측정기기	발생상황	조 치 상 황	특이사항
6/18	탄 천 14:30	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - TN: 냉각관 점검, 가열조 점검 - TP: 냉각관 점검, 가열조 점검 - SS: 건조 Lamp 점검, 여지보충 - ABS: Cell 세정 - CN: 측정조 세정, 전극 세정 - PNL: 측정조 세정 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거
6/18	안양천 17:00	각측정기	주간점검	- 각 측정기: 시약점검, 출력Data 점검 - WPM: pH/DO/EC/TM/TUR 전극점검 및 세정, Float-s/w 세정 - 각 측정기 구동상태 점검 - WJ-7: Motor 동작상태 점검, 수조세정, Sample유입량 점검 - 콤프레셔: Air조정, 압력Tank 수분제거