주간 잔류염소 감시 보고서(06.16~06.22)

주무관	정수과장	뚝도아리수정수센터소장		결재
이용철	최종인	06/23 최규동
협 조
	주무관		이금재

문서번호 :	정수과-4619

□ 잔류염소 감시 결과                                      (단위:mg/L)

구 분			정수	수온	보광 수계(중부)			와우산 수계(서부)			대현산 수계(동부)
					보 광 배수지	한 남 배수지	청파초 수도꼭지	와우산 배수지	노고산 배수지	공덕동 수도꼭지	대현산 배수지	금 호 배수지	옥수동 수도꼭지
목표	년		0.45 ± 0.15	-	0.45 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.10	0.30 ± 0.15	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.15	0.25 ± 0.15	0.20 ± 0.10
	주		0.53 ± 0.04	-	0.40 ± 0.04	0.15 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.32 ± 0.04	0.22 ± 0.04	0.20 ± 0.10	0.35 ± 0.04	0.25 ± 0.04	0.20 ± 0.10
06.16(수)			0.53	21.5	0.44	0.20	0.18	0.30	0.19	0.22	0.36	0.28	0.21
06.17(목)			0.53	21.5	0.44	0.16	0.19	0.30	0.19	0.22	0.35	0.26	0.20
06.18(금)			0.53	21.7	0.42	0.12	0.20	0.30	0.19	0.20	0.34	0.26	0.21
06.19(토)			0.53	21.5	0.43	0.09	0.17	0.29	0.18	0.17	0.34	0.25	0.20
06.20(일)			0.53	21.8	0.43	0.08	0.15	0.30	0.18	0.18	0.33	0.25	0.15
06.21(월)			0.53	22.2	0.43	0.09	0.15	0.30	0.19	0.21	0.34	0.25	0.19
06.22(화)			0.54	22.2	0.43	0.10	0.16	0.29	0.19	0.20	0.35	0.25	0.20
최대값			0.54	22.2	0.44	0.20	0.20	0.30	0.19	0.22	0.36	0.28	0.21
최소값			0.53	21.5	0.42	0.08	0.15	0.29	0.18	0.17	0.33	0.25	0.15
평 균			0.53	21.8	0.43	0.12	0.17	0.30	0.19	0.20	0.34	0.26	0.19
종합 의견		- 수온 상승 및 잔류염소 측정값 하락으로 정수 잔류염소 변경 (2021.06.22.)						특이 사항	없음

※자료 : Seoul Water-Now

□ 정수잔류염소 변경 지시내용

변경 일시	정수 잔류염소	수명자 / 지시자
2021.06.14. 13:00	0.50mg/L → 0.53mg/L	임진섭 / 이용철
2021.06.22. 17:00	0.53mg/L → 0.56mg/L	임진섭 / 이용철

끝.