문서번호	운영과-8547
결재일자	2021. 7. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
유재우		이도훈	07/23 代이도훈
협조
	주무관		현광욱

초침 #E계열 생오니이송펌프 7호 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 7.

운영과

초침 #E계열 생오니이송펌프 7호 보수계획

#3유입동 초침 E계열 생오니이송펌프 7호가 내구연한이 경과함으로 인해 일부 부품이 마모됨. 원활한 하수처리를 위해 아래와 같이 조치코자 함.

□ 보고내용

○ 초침 #E계열 생오니이송펌프(22kW) 7호가 내구연한이 경과(2011년 설치)함에

따라 베어링, 아답터 등의 부품이 마모됨

○ 현황사진

파손된 베어링	정상 상태	펌프 명판

○ 대상설비 : 초침 #E계열 생오니이송펌프 7호

설 비 명	제조년도	동력(kW)	댓 수	용 도	비고
생오니 이송펌프	2011년 4월	22	1대	생오니펌프에서 인발된 생오니를 생오니배관으로 이송시키기 위한 펌프

○ 장기간 방치 시 펌프에 무리가 갈 수 있으므로 펌프 전문업체를 통하여 보수코자 함

□ 보수계획

○ 건    명 : 초침 #E계열 생오니이송펌프 7호 보수

○ 보수업체 : *********

○ 주요내역 : 아답터(카이만), 샤프트, 베어링, 벨트

○ 소요예산 : *************************    *******

□ 행정사항

○ 지급방법 : 세금계산서 발행 후 해당업체 계좌로 입금

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 수처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비

수선유지교체비(소규모수선비)

붙임 1. 견적서 및 타견적서 각 1부.  끝.