	강북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 7월중 소방용수시설 조사결과보고

1. 미아119안전센터-4559(2021.7.20.)호 『인사이동에 따른 소방용수시설 담당자 및 정기조사 계획 변경 보고』와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리안전센터 2021년 7월중 소방용수시설 정기조사를 실시하고 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간: ***********************

나. 조사대상: *****

다. 조사결과: *****************************

용수번호(지상/지하)	주 소	담당자	사용여부(가/부)	고장사유	완료여부
*********	강북구 도봉로13나길25	***	고장-사용불가	제수변 스핀들 헛돎	미완료
*********	강북구 솔샘로64다길36-7	***	고장-사용불가	제수변 스핀들 개방불가	미완료
*********	강북구 오패산로 148	***	고장-사용불가	스핀들 개폐불가	미완료
*********	도봉로260 운발빌딩앞	***	고장-사용가	제수변 스핀들 헛돎	미완료
*********	강북구 삼양로 230	***	고장-사용가	제수변 스핀들 헛돎	미완료
*********	강북구 삼양로 202	****	고장-사용불가	제수변 도로에 매몰	미완료

3. 행정사항

-2020년 07월 소방용수 정기조사 완료 후 119행정정보시스템 변경사항입력.  끝.

담당자	이재수		담당자	강현수		센터장	08/03 박옥재
협조자
시행	미아119안전센터-4916	(		)	접수		(		)
우	01177	서울특별시 강북구 도봉로 125	/
전화		/전송	02-981-0119	/		/	부분공개(6)