문서번호	물재생계획과-10486
결재일자	2021. 8. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	하수관리팀장	물재생계획과장
문예원	정한영	08/04 이임섭

사각형거 보수공사 낙찰차액 사용 요청건 검토보고(광진구)

2021. 08.

물순환안전국

(물재생계획과)

『*****************』

사각형거 보수공사 낙찰차액 사용 요청건 검토보고

******************** 사각형거 보수공사 시행중 추가물량 발생에 따른 낙찰차액 사용 요청건에 대한 보고임

□ 요청사항 및 검토결과

① ***************** 사각형거 보수

○ 공사개요

- 공 사 명 : 자양로95~129 간 외 1개소 사각형거 보수공사

- 사업계획 : 1,292백만원, □1.7m×2.7m ~ □2.1m×2.6m, L=580m

- 공사기간 : 2021.05.06. ～ 11.01.

- 발주내역 : A=2,838.63㎡, L=498m

- 총공사비 : 1,095백만원  **********************************

*****************

○ 인접 하류구간 보수물량 정비(철근노출, 파손, 바닥세굴 등 추가 손상구간 발생)

- 단면보수(t=30~50㎜) : (증)513.41㎡ (3,154.06㎡ → 3,667.47㎡)

- 총공사비 : (증)164백만원 (재배정액 1,259백만원, 낙찰차액 164백만원)

⇒	해당 구간은 설계시 반영되지 않은 부분(sta.965~1025m)으로, 상부 슬래브 및 하부 철근노출, 하부 헌치부 파손 등 손상구간에 대해 공사의 연속성 및 구조물의 안정성 확보를 위해 금회 공사에 포함하여 정비하는 것이 타당하다 판단됨

② *********** 사각형거 보수

○ 공사개요

- 공 사 명 : 긴고랑로1~110 간 사각형거 보수공사

- 사업계획 : 1,095백만원, 2@□0.7×2.5m ~ □1.6×2.9m, L=450m

- 공사기간 : 2021.05.20. ～ 09.16.

- 발주내역 : A=2,715.11㎡, L=360m

- 총공사비 : 942백만원  **********************************

*********************************

○ 동일구간 내 보수불량 추가 정비(바닥세굴 등 주요손상 발생)

- 단면보수(t=50㎜) : (증)276㎡ (3,027.51㎡ → 3,303.51㎡)

- 총공사비 : (증)99백만원 (재배정액 1,065백만원, 낙찰차액 122백만원)

⇒	해당 구간은 설계시 누락된 부분(sta.0~230m)으로, 준설 작업 후 확인되었고, 바닥부 세굴 및 침식 등 손상부분에 대해 구조물의 안정석 확보 및 내구성 증대를 위해 금회 공사에 포함하여 정비하는 것이 타당하다 판단됨

③ ************************ 사각형거 보수

○ 공사개요

- 공 사 명 : 뚝섬로52가길 3 ~ 자양로5길 13-1 간 사각형거 보수공사

- 사업계획 : 1,355백만원, □2.1m×2.6m, L=525m

- 공사기간 : (1구간)2021.05.17.～11.12. (2구간)2021.05.18.～08.15.

- 발주내역 : (1구간)A=1,006.4㎡, L=360m (2구간)A=446.58㎡, L=165m

- 총공사비 : 613백만원  ********************************

**********************************

○ 인접구간 보수물량 정비(골재노출, 바닥세굴 등 주요 손상구간 발생)

- 단면보수(t=30~50㎜) : (증)1,273.03㎡ (1452.98㎡ → 2,726.01㎡)

- 총공사비: (증)599백만원 (재배정액 694백만원, 낙찰차액 81백만원, 집행잔액 561백만원)

⇒	해당 구간은 본 공사와 동일한 용역으로 진행한‘20년 기완료된 공사의 잔여구간으로, 골재노출 및 바닥세굴 등 손상정도가 심각하고,‘21.3월 물량 재검토 현장점검시 상태를 확인한 구간이므로 공사의 연속성 및 구조물의 내구성 증대를 위하여 금회 공사에 포함하여 정비하는 것이 타당하다 판단됨

□ 향후계획

○ 낙찰차액 사용요청 3건에 대한 검토사항 회신(*****).  끝.