품질관리계획 적절성확인 점검결과

공사명 : 신림선 경전철 민간투자사업 건설공사 3공구                    점검일 : 2021.8.10~8.11

점검항목	점검사항	점검결과	비고
4.문서관리	․ 품질관리계획의 개정관리 여부	◦ 품질관리계획서가 개정된 경우 개정일자는 발주처에서 승인한 날짜로 금회 7차 개정에 따른 개정일자를 수정 보완 바람 ◦ 개정된 품질관리계획서는 품질관리 활동에 도움이 되도록 감리단, 협력업체, 발주처 등에 배포하고 대장에 등재하여 기록관리하기 바람(구 문서 회수 포함)
18.공사목적물 보존관리	․ 시공부위, 완성된 시설물의 보존상태	◦ 균열관리대장은 보수현황이 확인, 관리될 수 있도록 보수방법, 기간을 포함하여 보완 작성 바람.
27.기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 110정거장 출입구 입구 마감 높이와 도로면과의 높이 차를 확인하고 우천 시 비가 유입되지 않도록 시공 바람. ◦ 110정거장 지하1층 벽체 글라스울 시공 시 코너부 등에 틈새가 생기지 않도록 밀실 시공 바람. ◦ 벽체 마감용 필렛 용접 길이를 준수 바람 ◦ 플렉시블 덕트를 디퓨저에 연결 시 토출기류가 한쪽으로 쏠리는 것을 방지하기 위해 디퓨저 위로 직경이 2배 이상 직선을 유지 바람. ◦ 공조기 토출측의 플렉시블 캔버스에 단열이 없어 결로가 발생되므로 단열재를 설치 바람. ◦ 배수펌프실의 배관 플렌지가 습기로 부식되어 있으므로 녹을 제거하고 방청페인트를 칠하기 바람.
※ 본 점검결과는“신림선 경전철 민간투자 사업 건설공사 3공구 시공자인 한화건설과 감리자인 ㈜신성엔지니어링 등에서 제시한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.