				★ ◎
문서번호	기계사업부-2753			부 원			기계사업부장			에너지기술사업처장
보존기간	20년										09/08
				백미향			박상현			허원
결재일자	2021.09.08
공개여부	비공개(5)			협조	부 원				황재성
일상감사	대상아님
강동 리버스트 4단지 아파트
수돗물 이물질 관련 추진 결과 보고
		서울주택도시공사
(기계사업부)

강동 리버스트 4단지 아파트

수돗물 이물질 관련 추진 결과 보고

강동 리버스트 4단지 입주 후 수돗물 필터 내 이물질이 검출되는 민원과 관련하여 추진내용 및 처리결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		추진경위

○ (3.19.) 입주민 간담회 : 이물질 원인규명 및 조사용역 요구

○ (4.05.) ‘이물질 조사 및 개선 용역’ 계약체결

○ (5.28.~6.16.) 감압밸브/앵글밸브 도금 정밀조사

○ (6.30.) 용역 준공

Ⅱ		용역결과

○ 용역계약 현황

용역명	회사명	계약금액(천원)	계약기간	비 고
고덕강일 4단지 수돗물 이물질 조사 및 개선 용역	(사)대한설비공학회 [학회장 : 김민수]	185,525	2021.04.05. ~ 2021.06.30.

○ 용역결과 요약

1) 분석 개요

구 분		분석기준	분석 내용	분석기관
시료 분석	① 수질 (4,8단지)	수질오염 공정시험기준	발생 이물질로 인해 세대 수질에 중금속 용해 가능성에 따라 수질검사 실시	서울시립대
	② 이물질		이물질 구성원소와 총량 분석
③ 용출시험		수도용 자재 및 제품 KC 공정시험방법	수전류(3종) 및 배관(2종) 중금속 용출 가능성 조사	서울시립대 KCL
④ 밸브류 성분분석		-	이물질 원인 추가 분석	KTR

2) 분석 결과

① 수질 분석

- ‘먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙’에 따른 중금속 13개 항목 기준값 이하

② 이물질 분석

- 배관 청소 전보다 청소 후에 이물질 총량이 감소하였음

- 시수보다 세대에서 검출량이 많았던 물질은 구리, 크롬, 니켈이며,

- 시공과정, 사용중 마모 등으로 인해 발생한 파편이 관내로 유입된 것으로 판단됨

- 이물질 발생 기여도는 밸브 및 수전류 56%, 스테인리스 배관류 44%로 분석됨

③ 용출시험

- ‘수도용 자재 및 제품의 위생안전기준’에 따른 중금속 7개 항목 기준값 이하

④ 밸브류 성분분석

- 감압밸브, 앵글밸브의 니켈-크롬 성분비 분석 결과 내부에서 도금탈락이 의심됨

Ⅲ		추진내용

○ 민원세대 모니터링

구 분	1차	2차	3차(밸브교체후)
	4.22.~5.8.	5.10.~6.7.	7.24.~7.28.
검 출	56세대	51세대	31세대
미검출	34세대	5세대	-
계	90세대	56세대	31세대

○ 공가세대 모니터링

일 시	내 용	결 과
5월 28일	기존 감압밸브/앵글밸브/계량기 교체	검 출
6월 4일	감압/앵글밸브 및 필터 이물질 성분분석 의뢰	-
6월 16일	이물질 성분분석 결과 도금탈락	-
6월 17일	기존 감압밸브 → 미도금 제품으로 교체	검 출
7월 5일	기존 감압/앵글밸브 → 미도금 제품으로 교체	미검출

※ 일부제품 내부 부식 확인(6월 18일)

감압밸브	앵글밸브

○ 조치결과

- 전 세대 감압밸브/앵글밸브 신규 교체 : 미도금 제품

교체 전	교체 후
감압밸브 : 황동+니켈크롬도금 앵글밸브 : 황동+니켈크롬도금	감압밸브 : 황동 앵글밸브 : 스테인리스

- 수돗물 이물질 방지를 위한 방침 수립

[“더” 안전한 먹는물 관리체계 구축(안), 기계사업부-2256(2021.07.21.)]

Ⅳ		처리결과

○ 공가세대 모니터링 결과 밸브류 교체 이후 더 이상 이물질이 검출되지 않고,

○ 민원세대 2회 추가 모니터링 결과, 반짝이는 이물질은 검출되지 않고 타단지 수준으로 미미하게 이물질이 검출되고 있어,

○ 이물질 민원이 해결된 것으로 처리하고 모니터링을 종료코자 함

※ 밸브교체 후 필터 사진

공가세대	7월 21일(1차)	7월 29일(2차)
민원세대	8월 18일(1차)	8월 31일(2차)

Ⅴ		행정사항

○ 하자심사·분쟁조정위원회 분쟁조정 접수 건은 현장심사 7월 진행 예정이었으나, 코로나로 인한 거리두기 강화로 현장심사 중단되어 추후 재개시 대응 예정

○ 이물질 조사용역 및 모니터링 결과 관리사무소에 송부(붙임)

붙임  1. 수돗물 이물질 조사 및 개선 용역 보고서 1부

2. 4단지 관리사무소 공지사항(21.09.) 1부.  끝.