문서번호	운영과-10671
결재일자	2021. 9. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
임정주		최영효	09/15 최규동
협조

제3·4처리장 종침 슬러지수집기 정비 계획

2021. 9.

중랑물재생센터

(운영과)

제3·4처리장 종침 슬러지수집기 정비 계획

제3·4처리장 최종침전지 슬러지수집기가 장기간 사용에 따른 노후화 및 잦은 고장으로 인하여 수질관리에 어려움이 있으므로 신속한 수리를 통해 슬러지수집기의 기능이 정상화도록 관리코자 함.

추진배경

□ 3·4처리장 최종침전지 방류수의 안정적 관리를 위해 고장 시설 신속한 정비 필요

□ 슬러지수집기의 노후화 및 내구연한 경과로 스크레바 등의 정비 필요

2. 시설현황

□ 슬러지수집기 설치 현황 : 40대(침전지 2지당 1개)

구 분	계열별	형식 및 규 격(m)	수량	설치년도
*****	***	********************* *********	*	****
	***		*
	***		*
	***		*	****
****	***		*	****

□ 슬러지수집기 점검결과 : 엑츄에이터 및 스크레바 고장

○ 고장내용

- 엑츄에이터 : 노후화 및 제어반 기전부품 고장

- 스크레바 : 장기사용으로 인한 변형 및 노후화

○ 고장개소

***	******** *******	********	*******
*****	**	**	*
****	*	*	*
		*
슬러지수집기 스크레바 고장		엑츄에이터(하양식) 고장

3. 개선계획

□ 개선내용

구 분	주 요 개 선 내 용
제3, 4처리장 종침 슬러지수집기	○ 기계분야	노후 엑츄에이터 교체 스크레바 교체 - 스컴 배수로 정비 □ 스프링 탄성을 활용하여 스컴제거 용이
	○ 전기분야	- 릴레이 및 리미트 스위치 교체 - 배선 교체 □ 엑츄에이터 배선 □ 리미트 배선 등

현재방식(하향식)	개선방식(상향식)
노후 엑츄에이터 교체 엑츄에이터 하향 위치	엑츄에이터 위치 변경 노후 스킴 스키머 교체 기타 부속자재 수리 등

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 제3, 4처리장 종침 슬러지 수집기 개선

○ 사업기간 : 2021. 9. ~ 12.(4개월)

○ 사업내용 :

- 기계분야 : 각 지별 고장 엑츄에이터 및 스크레바 개선 및 수리

- 전기분야 : 엑츄에이터 조작반 부속자재 수리 등

○ 계약방법 : 일반계약(지역제한)

○ 사업****************************************

- 예산과목 : (중랑물재생센터, 수처리 유지보수)

사업비용, 영업비용, 처리비용, 수선및교체비, 수선유지비

- 사용예산

(단위 : 천원)

*****	****	*******	*******	**********	****
*********************	*******	*	*******	*******	*******
**********************	*******	******	******	******	******
*	*******	******	*******	*******	*******

□ 발주 전 사전검토 사항

***	*******	*******
		****	***	****
*******	**************	*	*	*
*******	********************	*	*	**************
******	*******************	*	*	**************
*********	*************************	*	*	*

4. 추진일정

○ 2021.  9.      : 일상감사 의뢰

○ 2021.  9.      : 계약의뢰

○ 2021.  9.~ 12. : 슬러지수집기 부품교체 등 수리

○ 2021. 12.      : 교체완료 및 준공

.

붙임 : 1. 3·4처리장 종침 슬러지수집기 설계내역서 1부.

2. 3·4처리장 종침 슬러지수집기 점검현황 1부.   끝.