문서번호	수질과-8663
결재일자	2021. 9. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	09/24 서대훈

제12차 수돗물평가위원회 회의자료

2021. 9.

상수도사업본부

(생 산 부)

第12次  會議

2021. 9. 28.(화)

영상회의

	<수돗물평가위원회>
會 議 資 料

서울特別市 수돗물評價委員會

【  차    례  】

1.	제11차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제12차 정례회의 자료	2
	가. 9월 수질검사 결과 평가	2～4
	○ 강북·영등포 수질조사평가서(한국환경수도연구원) : 첨부1
	○ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 첨부2
	나. 토 의 과 제	4
	○ 수돗물평가위원회 연구과제 중간보고(2건)
	다. ’21. 10월 채수일자 및 채수지점 선정	5

會   議   結   果

가. 회 의 개 요

○ 일시 : ’21.8.31.(화)

○ 회의참석 : 코로나로 인한 서면회의

○ 회의안건

- ’21년 8월 수질검사 평가 및 공표

- ’21년 맛있는 물 가이드라인 상반기 달성도 평가 결과 보고

- ’21년 9월 채수일자 및 채수지점 선정

나. 회 의 결 과

○ 2021년 8월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2021. 8. 3.(화) (채수주관 : ***********)

- 대    상 : 구의, 뚝도 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

○ 토의사항 (세부사항은 위원별 서면의견서 붙임 참조)

- 회의안건에 대해 모두 원안 동의

2. 제12차 정례회의 자료

가. 9월 수질검사 결과

○ 시료 채수일 : 2021. 9. 7.(화), 비

○ 채수주간 기상상황

월일 항목		9/1	9/2	9/3	9/4	9/5	9/6	9/7 (채수)
기온 (℃)	관측	21.4	23.5	24.3	23.2	23.1	22.3	19.6
	평년	24.0	23.7	23.5	23.3	23.2	23.1	22.9
강수량 (mm)	관측	0.8					12.0	29.6
	평년	10.3	9.4	9.6	7.2	5.0	4.7	6.1

※ 채수주간(’21. 9. 1. ~ ’21. 9.  7.) : 강수량 42.7mm

○ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

○ 시료채수 주관 : ***********

○ 채 수 지 점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
강북	성북구 정릉로 394 *************	성북구 길음로 74 *****************	성북구 길음로 74 **************
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
영등포	양천구 목동동로 10길 16-7 **********	강서구 양천로28길 29 *****************	강서구 양천로28길 29 **************

- 정수기 물 : 2개 지점

강 북		영 등 포
	< 정수기 > ○회사명 : *** ○모델명 : ******** ○필터 : ** ○제 조 일 : *********** ○필터교환 : ***********		< 정수기 > ○회사명 : *** ○모델명 : ******** ○필터 :*** ○제 조 일 : *********** ○필터교환:***********

○ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

○ 검사기관 : 한국환경수도연구원

○ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “시험성적서”,“분석보고서” 참조)

- 미생물 분야             : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 11개 항목중 9개 항목 불검출, 2개 항목

(질산성질소, 붕소) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 12개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’21.6월	’21.10월	’21.6월	’21.10월	’21.6월	’21.10월	’’21.6월	’21.10월	’21.6월	’21.10월
강북	2,600	620	6.2	6.3	7.5	7.5	4.12	2.98	0.33	0.32
영등포	21,000	900	6.0	7.5	7.4	7.6	5.93	5.07	0.46	0.41

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’21.6월	’21.10월	’21.6월	’21.10월	’21.6월	’21.10월	’’21.6월	’21.10월	’21.6월	’21.10월
강북 정수센터	공급 계통	정수	0.05	0.06	0.47	0.65	7.0	6.9	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.06	0.36	0.34	7.1	7.0	0.002	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.07	0.20	0.23	7.0	7.0	0.006	0.003	불검출	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	정수	0.07	0.08	0.50	0.69	7.0	6.9	0.005	불검출	불검출	불검출
		직수	0.09	0.07	0.39	0.28	7.1	7.0	0.007	0.008	불검출	불검출
		탱크수	0.08	0.07	0.37	0.11	7.0	7.0	0.004	0.004	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강북 정수센터	공급 계통	직 수	7.0	0.34	1.3	0.048	0	불검출
		정수기	7.5	불검출	불검출	불검출	280	불검출
영등포 정수센터	공급 계통	직 수	7.0	0.28	1.3	0.050	0	불검출
		정수기	7.0	불검출	불검출	불검출	200	불검출

나. 보고 및 토의과제

○ ’21년 수돗물평가위원회 조사사업 과제 중간보고(2건)

- 수질 민원 서비스 시민 만족도 제고 <과제수행 : 녹색미래>

- 시민 체감형 수질 모니터링 연구 <과제수행 : 대한환경공학회>

다. ’21. 10월 채수일자 및 채수지점 선정

○ 채수일자 : 2021년 10월 5일(화) 09:00 ~ 18:00

○ 채수 주관위원 :

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

정수장	공급수계	채수 지역	비고
구 의	아차산배수지	광진구 16개동, 성동구 5개동
	아차산소배수지	광진구 2개동
	용마산배수지	광진구 1개동, 성동구 5개동, 중랑구 20개동, 동대문구 25개동
	용마산소배수지	중랑구 6개동
	월계배수지	강북구 13개동, 도봉구 9개동, 노원구 4개동
	수의6 배수지	강북구 7개동
뚝 도	대현산배수지	종로구 16개동, 중구 15개동, 용산구 9개동, 성동구 14개동, 서대문구 3개동
	낙산배수지	종로구 5개동, 성북구 2개동
	만리배수지	중구 1개동, 용산구 4개동, 마포구 3개동
	능안배수지	서대문구 6개동
	천연배수지	서대문구 1개동
	와우산배수지	마포구 18개동
	노고산배수지	마포구 2개동
	보광배수지	종로구 4개동, 용산구 4개동, 서대문구 2개동
	남산배수지	종로구 7개동, 용산구 7개동

○ 제13차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2021. 10. 26.(화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’21년 10월 수질검사 평가 등

붙임 1. 한국환경수도연구원 수질연구센터 분석보고서 1부.

2. 수질검사 결과표(한국환경수도연구원 수질연구센터) 1부.

3. 9월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.

4. 연구과제 중간보고 자료 각1부 (따로붙임). 끝.