건축허가신청에 따른 급수협의 보고

등록번호	급수운영과-16084

결재	주무관	급수관리팀장	급수운영과장
	조은성	최용진	09/29 이승완

	명에 의거 담당업무 수행 중 도봉구청 건축과로부터 건축허가 신청에 따른 업무협의 요청이 있어 현장 조사후 아래와 같이 복명합니다.
2021. 9. 29.
복명자 :지방시설주사보 성명 : 조은성

□ 건축허가 신청현황

○ 위     치 : **************

○ 건 축 주 : ***

○ 규     모 : **********************

○ 용     도 : ************

※ 관련근거 : ***************************

□ 보고내용

○ 지역현황

- 급수계통 : ***********

- 평균표고 : ***

- 수    압 : ****

○ 주변 관로현황 : **************

○ 급수가능 여부 : *************

○ 공사개요(예정) : ***********

※ 구경산출【급수공사 업무 지침, 단위건물 바닥면적당 사용수량 적용】

◇ 제1종근린생활시설 / 일반용 : 20mm

- 424.57㎡×30ℓ÷7hr÷1,000 = 1.819㎥/hr

0.857㎥/hr(Ø15㎜)＜ 신축건물 1.819㎥/hr = 2.437㎥/hr(Ø20㎜)

□ 조치의견

○ 상기 건축(예정) 지역은 4층까지 직결급수 가능하며, 원활한 급수공급을 위하여 붙임 협의조건을 이행하도록 도봉구청 건축과에 통보하고자 합니다.

○ 또한, 건축주에게 허가단계에서 누수사고예방 안내문을 배포하여 누수사고를 미연에

방지하고자 합니다.

붙임  1. 급수협의 조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.