문서번호	운영과-11279
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	운영과장
도형철		권경필	10/05 최영효
협조

제3처리장 소화조 C계열(4호) 교반용 가스압축기 브레이드 구매 외 1종 교체보고

2021. 9.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

제3처리장 소화조 C계열(4호) 교반용 가스압축기 브레이드 구매 외 1종 교체보고

제3처리장 소화조 C계열(4호) 운영 중 가스교반기의 브레이드 마모로 손상에 따른 운전 정지되어 브레이드 구매 외 1종에 대하여 교체하고자 보고 드림.

※ 브레이드(W100×L509×t7.5) 구매 6EA 외 1종(오일배관) 교체

1		시설현황

품 명	호 기 / 용량	운영실태 / 형식	설치년도	비 고
제3처리장 소화조 C계열 교반용 가스압축기: 6대	1호(37KW)	#3소화조 교반용 가스압축기 / 베인형 가스압축기	1987. 3.	정상
	2호(37KW)		1987. 3.	정상
	3호(37KW)		1987. 3.	정상
	4호(37KW)		1987. 3.	작동 불량 (부하 증가)
	5호(37KW)		1987. 3.	정상
	6호(37KW)		1987. 3.	정상

※ #3소화조 교반용 가스압축기는 소화가스 생산 활성화를 위한 상시(24시간)         가동되는 설비임.

2		점검결과

점검일자: 2021. 9. 24. 10:30경

점 검 자: 주무관 권경필, 주무관 도형철

점검시설: 제3처리장 소화조 C계열 교반용 가스압축기 운영점검(6개소)

#3처리장 소화조 C계열(4호)의 교반용 가스압축기의 이상 소음 및 부하증가           발생에 의한 교반기 운영이 불가피하게 중지가 필요로 하여 점검결과 고장 및           브레이드가 마모로 교반운영에 어려움이 발생되고 있는 실태임.

#3처리장 소화조 C계열(4호)의 교반용 가스압축기 오일배관(튜브관)이 노후           되어 오일누수가 발생되고 있는 실태임.

3		조치계획

#3처리장 소화조 C계열(4호) 교반용 가스압축기 브레이드 구매시행.

- 브레이드(W100×L509×t7.5) × 6EA

#3처리장 소화조 C계열(4호) 교반용 가스압축기 오일배관(튜브관) 교체시행.

- 오일분배구(1/8“ 6구) 교체 1SET

- 오일호스(Ø6튜브) 교체 6EA, 호스니플(Ø6×1/4) 교체 6EA

- 기타 체크밸브(Ø6×1/4) 교체 6EA

교반용 가스압축기 브레이드 및 전문업체 견적의뢰후 최저가격을 제시한               업체를 선정하여 시행하고자 함.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서 및 계좌 입금처리

소요예산: 금3,530,560원(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용,                     처리장비, 수선유지교체비(슬러지처리시설 소규모 수선)

5		향후계획

관급자재(브레이드) 입고후 교반용 가스압축기(C계열 4호) 교체실시

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.