문서번호	정수과-4671
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김관우		10/05 이해원
협조
	주무관		박형수

고압가스(O2, CO2) 저장시설 일일 안전점검 대장

2021. 10.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

고압가스(O2) 저장시설 일일 안전점검 대장

2021년 10월 1일(금)

구 분	점검결과 점검내용			점 검 결 과 (09:00 ~ 13:00)		점 검 결 과 (13:00 ~ 18:00)		비 고
				1호	2호	1호	2호
산소저장시설	액량계(mmH2O)			6,544	6,347	6,494	6,048	최저 : 1,200 최고 : 6,800
	압력계(Mpa)			0.68	0.60	0.74	0.57	최저 : 0.5 최고 : 1.0
	기화기(공냉식)			정상작동	정상작동	정상작동	정상작동	1일 교체운전 1호 ↔ 2호
	밸 브	감압밸브 (Mpa)	1차 압력	0.68	0.60	0.74	0.57	가동
			2차 압력	0.45	0.45	0.45	0.45
		안전밸브 (Mpa)	탱 크	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	설정압력:1.0Mpa
			배 관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
		밸브류 등		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	가스누출여부			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	경계 및 위험표지 설치상태			설 치	설 치	설 치	설 치
	부등침하 및 앵커볼트 상태			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
시설정비및특기사항	-. (10/01 08:00∼09:00) 액화산소 18,530kg 입고(13-2차), 신합종합가스충전소
점검자 의 견

고압가스(CO2) 저장시설 일일 안전점검 대장 2021년 10월 1일(금)
구 분	점검결과 점검내용			점 검 결 과 (09:00 ~ 13:00)		점 검 결 과 (13:00 ~ 18:00)		비 고
				1호	2호	1호	2호
이산화탄소저장시설	액량계(mmH2O)			949	773	942	761	최저: 400 최고:1,600
	압력계(Mpa)			1.89	1.83	1.89	1.83	최저: 1.5 최고: 2.2
	기화기 (전열온수식)		기화기온도(℃)	44	44	45	44
			배관온도(℃)	22.3	24.6	33.6	32.6
	밸브	긴급차단밸브작동상태		정상작동	정상작동	정상작동	정상작동
		감압밸브 (Mpa)	1차 압력	0.00	0.00	0.00	0.00	미가동
			2차 압력	0.00	0.00	0.00	0.00
		안전밸브 (Mpa)	탱 크	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음	설정압력:2.3Mpa
			배 관	이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
		밸브류 등		이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	가스누출여부			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
	경계 및 위험표지 설치상태			설 치	설 치	설 치	설 치
	부등침하 및 앵커볼트 상태			이상없음	이상없음	이상없음	이상없음
시설정비및특기사항	-.
점검자 의 견

끝.