문서번호	급수운영과-16268
결재일자	2021. 10. 5.
공개여부	부분공개(5)

주무관		급수운영팀장		급수운영과장					결재
김윤환		서규석		10/05 이용구
협 조	시설운영팀장
	김선호

교육일지

교육일시

2021년 10월 5일(화) 14:00~15:00(1시간)

교    관

급수운영과 시설6급 김윤환

교육대상

급수운영과 및 시설관리과 직원 15명

교육제목

「상수도사업소 건설공사 관리실태감사」 처분요구사항 교육

교육내용

※ 관련근거 : 안전감사담당관-2446(2021.2.25.)

▣ 교육내용 : 감사 결과 처분요구사항 재발방지를 위한 직원 교육

① 폐 상수도관 충진재 시험성적서 변조 및 품질괄리 소홀

관련규정	「상수도공사 표준시방서」 및 「폐쇄 상수도관 처리 매뉴얼」에 따르면 기존관 철거가 불가한 경우 지반 침하에 의한 사고예방을 위해 모르타르 채움 등으로 안전대책을 강구하여야 함.
지적사항	관충진재 과소․과대 주입, 시공품질검사 확인 소홀 등으로 도로 침하 등 안전 확보에 지장을 줄 우려가 초래되므로 직원 교육 및 해당 업체 벌점 부과

② 작업구 가시설 설계 및 시공 부적정

관련규정	「가설공사 표준시방서」에 따라 가설공사용 자재는 한국 산업 표준 표시품 또는 안전인증품이 아닐 경우 공인시험 기관에 의뢰하여 시험 실시 후 감독자의 승인을 거쳐 사용 가능
지적사항	작업구 가시설 자재를 재사용된 H형강을 사용하면서 품질 검증을 위한 품질시험 미실시하였으므로 관련 업체 주의 조치

③ 환토재 품질시험 미실시

관련규정	「건설기술 진흥법」에 따라 시공자는 환토재의 품질시험을 국․공립 품질시험 기관에 의뢰하여 시험하도록 규정
지적사항	시공자는 환토재 시험성적서 제출 업체와 실 납품 업체가 다름에도 공사감독자는 확인을 소홀히 하였음.

④ 상수도 맨홀유지관리 부적정

관련규정	「도로 상 맨홀정비 및 관리지침」에 따르면 맨홀의 내부 및 외관에 대하여 2년에 1회 이상 정밀점검계획을 수립하여 관리하고, E등급(다등급)인 경우 조속한 조치
지적사항	2019년 상수도 맨홀 정밀점검을 시행한 후 긴급한 정비가 필요한 E등급 맨홀에 대해 적절한 관리가 필요하므로 세부 정비계획을 수립하여 조치

< 직원 교육 사진 >