문서번호	원수관리과-1936
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장
이정호		代김종필	10/12 신동호
협 조
	교육팀장			代김민혜
	주무관			이용우
	주무관			정정재

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

2021년 하반기 강북통합취수장 고압(염소) 가스누출 사고 대비 비상대응 훈련 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 10.

강북아리수정수센터

(원수과리과)

2021년 하반기 강북통합취수장 고압(염소)

가스 누출사고 대비 비상대응 훈련 계획

염소가스(사고대비물질) 누출사고 비상대응훈련을 시행하여 만일의 사고 시 신속·정확한 대응으로 안전관리에 만전을 기하고자 함.

■ 추진 배경

○ 강북통합취수장 인근 지역주민의 안전성 향상 및 위기대응능력        강화를 위해 매년 6개월 마다 1회 시행(2회/년)

○ “코로나 19 감염증”에 대한 효율적 방역을 위한 사회적 거리두기       강화로 온라인 비대면 또는 정기 안전교육으로 대체 하고자 함.

■ 추진 근거

○「고압가스안전관리법」제11조 및 안전관리규정 제21조              (위해발생 시 조치 및 통제)

-  긴급사태시의 조치 및 통제 및 비상훈련은 매년 6월에 1회 이상 실시한다.

○「화학물질관리법」제41조 제2항

- 환경부 고시 제2017-106호「위해관리계획서 작성에 관한 규정」에        의거 적합 사업장은 년1회 이상 비상대응훈련을 실시한다.

■ 강북통합취수장 고압가스 시설 현황

○ 염소가스 투입설비 현황

구분	저장 허가량	기화기	투입기	누설 검지기	중화설비
강북·뚝도계열	64톤	189[kg/hr]×4대	75[kg/hr]×6대	27대	1[ton/hr]×2대
구의계열	24톤	113[kg/hr]×2대	56[kg/hr]×1대 40[kg/hr]×2대	13대	1[ton/hr]×1대
합계	88톤	6대	3대	40대	3대

○ 개인보호장비 및 방재장비 보유 현황

구분	보호복	방독면 및 보호장갑·장화	양압식 공기호흡기	중화설비	소석회 살포기	비고
규모	Level A : 1벌 Level C : 15벌	10세트	6대	1톤/hr×3대	전기식 1대 엔진식 1대

■ 훈련개요

○ 일시 : 2021년 10월 13일(수요일) 13:00 ~ 15:00

- 사업소 중요 현안 발생 시, 일정이 변경될 수 있음

○ 장소 : 강북통합취수장 관리동 2층 중앙제어실

○ 주요 교육·훈련 내용

- 고압(염소)가스의 유해·위험성 이해(영상자료)

- 가스누출 사고 시 비상대응 절차 및 방법(영상자료)

· 가스누출 사고 경보발령(유관기관 비상연락망 가동) 및 사고현장 대피

· 사고현장 비상대응팀 조직 및 팀별 임무 수행

· 유해물질 누출사고 지점 제독작업 및 정리정돈

- 강북통합취수장 가스누출 사고 비상대응훈련 시나리오 학습

○ 교육·훈련참여

- 강북통합취수장 전 직원

- 정수과 고압가스 안전관리자 2명(김용식, 이기만)

■ 행정사항

○ 비상대응 훈련 시, 코로나 19 방역 지침을 준수하여 훈련 전·후       소독 및 발열유무를 확인하고, 훈련 중 불필요한 접촉을 막기 위한      거리두기 등의 방역수칙을 철저히 준수 예정

○ 비상대응훈련 참석자 개인학습시간(2시간) 인정 요청

- 행정국 인사과 인력개발과(교육훈련팀)

■ 기대효과

○ 긴급상황 발생 시 신속·정확한 초동대응 및 조치능력 향상

○ 독성가스·유해화학물질의 유출 및 확산 억지력 강화

○ 개인보호장비의 이해 및 착용방법 숙련

붙임  1. 가스누출사고 대비 비상대응훈련 시나리오 1부

2. 비상대응훈련 교육자료(비상연락망 포함)  1부.  끝.