문서번호	시설관리과-19305
결재일자	2021. 10. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김창주		배승철	10/12 代김선호
협조

기전팀 교육일지(10월)

2021. 10.

교  육  일  지

일시	2021. 10. 12.(화) 10:00 ~ 11:00
장소	시설관리과 사무실, 노량진 통합제어센터 및 낙성대배수지
교육방법	사무실 직원(코로나19 관련 비대면 교육) 배수지근무자, 연가자 등 부재시는 전달 및 교육일지 공람
교 관	기전팀장
교육대상	기전팀 24명
제목	․코로나19 방역수칙 준수 교육 ․아리수올림터 정전시 조치요령 교육 ․화재사고 예방 교육 ․기전 시설물 운영 및 안전사고 예방 교육
교육내용	□ 코로나19 방역수칙 준수 철저 ○ 방역수칙 준수 - 18시 이후 사적모임 인원 준수 - 상시 출입하는 인원 관리 철저 - 확진(의심)자 발생시 신속한 동향 보고 - 타지역 방문 후 선제검사 적극 참여 □ 아리수올림터 정전시 조치요령 ○ 한전 정전 때 - 한전보선사령실((주)580-2216,(야)580-2202)에 유선으로 정전 사유 및 시간 확인 - 원상복구후 주선로와 예비선로 확인 ○ 자체 정전 때 - 자체 차단기 동작으로 원격제어가 불가능할 경우 신속히 현장출동. - 과전류로 인한 정전 때 예비기 가동조치 - 복전 후 펌프 및 밸브 가동상태 확인 □ 화재 사고 예방 ○ 전기 사용 후 전원끄기 ○ 사용하지 않는 전원 플러그 뽑아 두기 ○ 플러그 주변 수분이나 이물질 제거 ○ 냉난방기 주변 청결 및 가동정지시 전원차단 □ 기전 시설물 운영 및 안전사고 예방 ○ 기전설비 점검 및 이상징후 모니터링 : 단수사고 예방 ○ 안전한 순찰점검 2인/1조 준수 ○ 밀폐공간 내부 환기 후 출입할것 ○ 회전기계 및 전기설비 점검 시 협착, 감전 등 안전사고예방 ○ 정전대비 음성안내시스템 활용 정기훈련 실시(월 2회) □ 펌프운전요령 ○ 펌프운전 : 먼저 펌프를 기동하고 유출밸브를 개방할 것(수동조작시) ○ 펌프교체운전 : 교체대상 펌프를 먼저 기동하고 정지시킬 것 - 배관내 공기발생에 따른 캐비테이션 현상방지 - 역류에 따른 수충격 방지로 기계설비 보호

.  끝.