문서번호	시설관리과-19392
결재일자	2021. 10. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
조익승		이승영	10/14 고신석
협조

<2021년 동작,영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사>

현장실정보고서 접수에 따른 검토보고

***********

2021.10.

현장실정보고서 접수에 따른 검토보고

***********

『2021년 동작, 영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사』의 감리업체인 *********로부터 현장실정보고서가 제출됨에 따라 검토 후 결과를 보고 드림.

□ 공사현황

❍ 공 사 명: 2021년 동작,영등포구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

❍ 공사위치: *************************

❍ 공사개요: D=300mm 노후밸브 교체

*********************************

*****************************

□ 실정보고 내용

❍ 상기 지시한 노후밸브 교체공사(도림동147-39) 작업 중 분기부 연결 활정자관(강관)이 노후 부식되어 분기부와 플렌지 사이에서 누수되고 있어 근본적으로 정비코저 하였으나 자재(600/300정자관, 이음관)가 수급되지 않아 임시 조치함.

❍ 우선 임시조치로 누수되지 않으나 300mm 분기밸브를 열면 수압으로 인하여 노후 활정자관 부위에서 실 누수가 발생되어 300mm 분기밸브를 잠궜으며, 주변 급수는 신길동 쪽 관로를 이용 순환 급수토록 조치한 실정임.

※ 현장실정보고서(2021-41(2021.10.12.)

❍ 상기 공사구간은 관세척 구간(’21.10.19.)으로 필요자재인 소형프렌지T형관(600*300mm)을 수도자재센터에 구매의뢰를 하였으나 재고가 없어 자재 수급까지는 수일이 소요될 예정임.

□ 조치의견

❍ 관세척(’21.10.19.) 기간안에 수도자재센터에서 자재(소형프렌지 T형관(600*300mm) 수급이 불가한 상태로 긴급 공사를 위해 자재을 사급처리하여 노후된 활정자관을 철거 하고 D=600/300mm정자분기 연결하여 조치토록 함(지시번호 영등포12-22 연계).

붙임 : 공사현장 실정보고서 관련공문 1부.  끝.