문서번호	시설관리과-17022
결재일자	2021. 10. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장
서울	김재영	10/18 김근태

사업시행계획(변경)인가 신청에 따른 협의보고 (신반포 18차 337동)

2021. 10.

사업시행계획(변경)인가 신청에 따른 협의보고

□ 현    황

○ 관련문서: ******************************

○ 위    치: ******************

○ 사업주체: *********************

○  건축규모:  **********

○ 용도 및 공사종별: *****************************

○ 변경내용 : *********************

************************************

□ 검토내용

○ 수계: 반포배수지급수구역(배수지표고: 59m, 평균표고: 25.16m)

○ 주변 배수관 : D150㎜ 출수상태 양호(분기점 수압: 3.0~3.4㎏/㎠)

○ 관경검토

- 공동주택(아파트 251세대) 구경산출 : 아래표에 의해 251세대는 ⵁ80mm가 적정

(※ 본부 급수설비과-8628(2020.9.24.))

급수관 지름의 최소기준(㎜)	50	80	100	150	200	300
가구 또는 세대수	99	490	823	1,899	3,436	5,443

□ 조치의견

○ 급수가능지역으로 붙임과 같이 회신코자 함.

- 급수방식: 겸용직결급수방식

- 분기위치: 신반포로(D=150㎜)

- 급수협의 이행조건으로 건축허가 가능

- 서울특별시 수도조례 시행규칙 제9조에 따라 대지경계선으로부터 3m이내의 장소에 수도계량기실 설치공간을 확보하여야 급수공사 가능

붙 임 : 1. 관련문서 1부.

2. 건축허가신청서 1부.

3. 급수협의조건 1부.  끝.