문서번호	기전과-9051
결재일자	2021. 10. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
조소현		代이건용	10/26 석대창
협조
	주무관		이정준

<2021년 터널 및 지하차도 CCTV 시스템>

유지보수 용역 점검 결과 보고(10월)

2021. 10.

남부도로사업소

(기 전 과)

<2021년 터널 및 지하차도 CCTV 시스템>

유지보수 용역 점검 결과 보고(10월)

우리사업소에서 관리하는 터널 및 지하차도 CCTV 시스템 유지관리 용역 10월 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림.

❏ 점검개요

○ 용 역 명 : 2021년 터널 및 지하차도 CCTV 시스템 유지보수 용역

○ 일    시 : 2021. 10. 1.(금) ~2021. 10. 21.(목)

○ 점검대상 : 터널 7개소 및 지하차도 9개소

○ 점 검 자 : ************************

○ 감 독 자 : ********

○ 점검내용 : 터널 및 지하차도 CCTV 시스템 정상작동 여부 점검

❏ 점검내용

점검 항목	점검 내용
중앙컴퓨터	카메라 결속
	파손여부
	청결
	Network 동작상태
	H/W 오류테스트 1회
로컬 원격감시	감시상태 및 제어시스템 감시상태 및 제어시험
전원 분배기	각 전압분배는 이상없는가
인터넷 LINE	상향, 하향 속도는 이상이 없는가
온도 제어기	냉각팬 상태는 양호한가
PAN TILT	상, 하, 좌, 우는 이상 없는가

❏ 점검결과

구분	시설명	점검 결과	조치내용
터널	상도	매헌지하차도 KVM 연결필요	KVM 연결설치 완료
	국사봉	양호	-
	호암1	양호	-
	호암2	양호	-
	서리풀	양호	-
	난곡	관리소 내 감시영상 표출 불안정	BNC 콘넥터 접속불량 재압착 결속→ 정상처리완료
	산복	양호	-
지하차도	대방	관리소 내 NVR 출력이상	NVR 부팅장애 → 부트디스크 옵션변경 → 현장처리완료
	여의교	양호	-
	영등포	양호	-
	잠수교	양호	-
	신길	양호	-
	동작	양호	-
	사평	양호	-
	염곡	집수정카메라 OSD 표축제거 필요	카메라 설정 초기화 후 재설정 현장처리완료
	양재	양호	-

❏ 향후계획

○ 2021. 11. : 터널 및 지하차도 CCTV 시스템 유지보수 용역 11회차 시행

붙임  점검결과 보고서 1부.  끝.