문서번호	북서울꿈의숲관리사무소-4725
결재일자	2021. 11. 5.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	관리팀장	북서울꿈의숲관리사무소장
유수형	강현희	11/05 代김만태
협 조
	재무팀장		代한선

북서울꿈의숲

공원등 전원선로 보수계획(수정)

2021.  11.

중부공원녹지사업소

(북서울꿈의숲관리사무소)

북서울꿈의숲

공원등 전원선로 보수계획

북서울꿈의숲 공원 내 일부 공원등 전원선로에 누전이 발생하여, 공원이용객의 야간 보행시 불편을 초래함으로 신속히 보수하여 시설물 관리에 만전을 기하고자 함.

1		위치 및 현황

□ 위      치: 북서울꿈의숲 월영지 주변 공원등

□ 공원등현황

구 분	등 주 별					광 원 별
	합 계	강관	목주	스텐레스	주철	LED	MH	삼파장
북서울꿈의숲	389	-	389	-	-	389	-	-

2		누전현황 및 보수계획

□ 누전현황

○ 세부위치: 월영지 주변 공원등 6등

○ 누전상황: 기존 공원등과 달리 월영지 주변 공원등은 경관조명 전원

사용으로 우기시 누전 발생

□ 발생원인

○ 현재 북서울꿈의숲 공원등은 공원등전용 분전반에서 전원을 공급하여 문제가 없으나, ‘16년 이후 설치된 공원등은 경관조명 전원을 사용하여 우기시 누전으로 공원등 점등 불가

□ 현황사진

공원등 분전반	77번 공원등	78번 공원등	79번 공원등
75번 공원등	76번 공원등	352번 공원등	위궁재사 분전반

□ 보수계획

○ 보수내용

- 월영지 주변 공원등 5등을 공원등 분전반에서 전원선로 포설

- 위궁재사 옆 공원등 1등을 위궁재사 분전반에서 전원선로 포설

- 각 분전반 내 전용 누전차단기 설치

○ 소요예산: 금12,650천원

○ 추진방법: 금액이 소액으로 전기공사 전문업체에 수의계약하여 신속히 보수하고자 함.

○ 예산과목: 남산의 입체적개발을 통한 서울의 대표 공원화, 남산 및 산하공원운영,             북서울꿈의숲 및 서울창포원 공원유지관리, 공공운영비

3		향후 계획

□ 2021. 10. : 계획수립

□ 2021. 11. : 보수공사 시행

붙임   설계내역서 1부.  끝.