문서번호	배수과-9740
결재일자	2021. 11. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
천유연		代여성우	11/17 신용철
협조
	주무관		박종혁

「종로구 종로5가 398-3번지 누수복구에 따른」

비상급수운영 결과보고

2021.  11.

상 수 도 사 업 본 부

(급수부 배수과)

『*****************누수복구에 따른』

비상급수운영 결과보고

******************************************************************************

□ 누수발생 개요

○ 일    시 : ’21. 11. 11.(목) 16:00

*****************************************

○ 대상관로 : D800/200㎜ 분기부(80년 부설된 도복장 강관, 13년 SHL갱생)

○ 누수원인 : 분기접합부 관노후에 의한 누수

○ 단수세대 : 단수 없음

○ 교통통제 : 종로5가역~청계천 방향 편도3차선 중 2개차선 통제

□ 급수현황

*****************************************

**********************

*****************************************

*****************[eqn: m ^{3} /일]

**************

□ 비상급수운영 추진사항

【 단수여부 : ‘단수없음’ 】

☞ 누수량 약 20mm 물량으로 단수없이 복구공사 및 급수운영

********************* 중으로 수계전환 불가

○ 목침지수 후 패드 용접하여 복구 완료

*********

□ 시간대별 조치사항

○ 누수 발생	’21.11.11.(목) 16:00

○ 교통통제 및 안전시설 설치	21:00~21:30

○ 터파기	21:30~23:30

○ 누수부위확인 및 지수조치 완료	23:00~23:40

○ 용접완료	23:40~익일 01:30

○ 원형변실 설치	01:30~03:00

○ 되메우기 및 포장복구 완료	03:00~06:40

누수 부위 확인	목침지수 조치완료
누수부위 용접	포장복구 완료

□ 행정사항

○ 비상근무자 초과근무 등 시행[붙임]

- 비상근무일 : ’21. 11. 11.~ 11. 12.(2일)

- 주요 내용  : 수질 실시간 모니터링 및 돌발상황 대처를 위한 비상급수운영

붙임 : 비상급수운영에 따른 비상근무 현황 1부. 끝.