“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	밸브조절 계획에 대한 검토결과 통보

1. 강동 급수운영과 - 17966호(2021. 11. 4.)와 관련입니다.

2. 비굴착 관 갱생공법 적용 상수도관 내부상태 조사(CCTV조사)를 위한 밸브조절 계획에 대한 검토결과를 아래와 같이 알려 드립니다.

가. 대상지역 : 강동구 성내동 451-2~성내동 64-13외 1개소

나. 구간별 검토의견

**	***	******	****
*	**********************	************	****
*	***********************	********	****

다. 밸브조절시 작업시 유의사항

가) 유속변화가 최소화될 수 있도록 관련밸브 조절은 최대한 서서히 시행

나) 퇴수밸브를 활용한 충분한 관세척 시행 후 수질검사 실시하여 정상수질 확보 시 통수시행

다) 급수구역내 관말 수질검사 실시(전․후 비교)하여 수질변화 모니터링 실시

라) 밸브조절 중 누수 등 돌발상황 발생에 대비한 비상급수지원 준비(급수차 및 병물아리수 등 출동대기).

붙임 : 밸브조절 계획서 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(시설관리과장)
주무관	박종혁		배수과장	김근용		급수부장	전결 11/22 신용철
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-9837	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1432	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	부분공개(5)