문서번호	급수운영과-19198
결재일자	2021. 11. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
황중연	양재덕	11/25 김종원
협 조

『방이동 45 한미약품 앞』

고장 대형밸브 보수 ․ 보강 시행

2021. 11.

강동수도사업소

급수운영과

『방이동 45 한미약품 앞』

고장 대형밸브 보수 ․ 보강 시행

방이동 45번지(한미약품) 앞 수계전환에 따른 대형밸브(D1,000㎜) 작동시 기어박스 파손으로 밸브작동이 불가하여 우선 보수공사를 시행하고 조치계획을 아래와 같이 보고 드림.

※ 관련문서: 급수운영과-17749(21.11.02) 방이동 45 누수현황 및 수계전환 계획

Ⅰ		고장 밸브 개요

대상시설물

위치	밸브번호	설치년도	밸브형식	비고
방이동 44-12	66504032	1979	버터플라이

위치도	GIS 도면

Ⅱ		추 진 현 황

수계전환 전 추진현황

□ 2021.11.01. : 구형변실 토사제거 및 누수복구(목침) 완료

□ 2021.11.17. : 바이패스관(D=200mm) 세라믹 함침 테이핑 보강                       작업 완료

바이패스관 보강 전	바이패스관 보강 후

□ 2021.11.18. : 밸브 작동 중 기어박스 등 파손

기어박스 파손	기어박스 앞 카바 불량

□ 2021.11.19. : 고장 대형밸브 수리 및 수계전환 완료

Ⅲ		향 후 계 획

대형밸브 수리비 지급

□ 고장밸브 제작사가 연합밸브로서 관련 보수업체인 연합 IND에 보수 의뢰하여 수리완료 하였음.

- 보수개요 : 기어박스 등 수리, 보수비용 : 약 2,800천원

Ⅳ		행 정 사 항

□ 시공금액이 소규모로 급수운영과 공금카드로 보수 후 결재계좌에 입금       코자 함.

- 수리업체 : 인천시 계양구 효성동 225-1

연합 IND  대표 정지영

- 지출방법 : 보수 후 급수운영과 공금카드로 결재계좌에 입금

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비

(노후밸브정비)

붙임  견적서 2부.  끝.