문서번호	목동사업과-7395
결재일자	2014.9.1.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	목동사업과장
박관호		이경재	09/01 박용규
협조
	주무관		송점서

목동빙상장 노후 급수(상수도)배관 교체 계획

2014. 09.

서울특별시체육시설관리사업소

(목동사업과)

목동빙상장 노후 급수배관 교체 계획

개장후 25년 경과된 목동빙상장 상수도 급수배관이 노후되어 배관 부식에 따른 누수로 시설물 피해가 잇따르고 있어 노후 배관을 교체하여 수돗물 손실을 방지하고 시설물 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ

시설 현황

시설물 현황

준공년도 : 1989년 건립

시설규모 : 지하1층 지상3층 구조, 링크장, 공동구

주급수(상수도)배관 설치 현황

기계실측 35m, 서측 공동구 75m, 동측 공동구 60m

급수 사용처 : 화장실 위생수, 식당등 음용수, 링크장 제빙용수등

노후 급수배관 현황

기계실측 35m, 서측 공동구 75m

배관 재질 : 아연도금 강관 용접이음

노후상태 : 부식에의한 핀홀이 약60~70여 개소 발생

※ 서측 공동구 60m구간 : 스테인레스 급수배관 설치됨

ⅡⅠ

노후배관 교체 공사 계획

가설 급수배관 설치

상시 영업장 급수공급을 위하여 가설 배관 설치후 배관 교체공사 시행

가설배관 구역 : 기계실 상수도 공급 구간, 식당등 영업장, 정문 화장실

※ 배관 교체 도면 사진 참조

기계실 30m, 정문 화장실 20m, 총50여m 가설배관 설치

노후 배관교체 구간

기계실측 30m, 서측 공동구 70m, 총100여m 교체

가지배관 중간밸브 11개소 신설

노후 배관 교체후 스테인레스 강관 용접이음

※ 서측 공동구 급수배관 60m 제외(내식성 재질의 배관임)

교체공사 계획 및 예산

소요예산 : 21,656천원(부가세포함)

공 사 명 : 목동빙상장 노후 급수배관 교체 공사

공사내용 : 빙상장 기계실 및 공동구 노후급수배관 교체

공사기간 : 계약후 25일이내

계약방법 : 수의계약(소액, 지방계약법시행령제25조제1항제5호)

▶ 계약대상 : 도림공영   대표 : 김희종

예산과목 : 체육시설운영및관리,노후체육시설개보수사업,목동운동장개보수,시설비및부대비,시설비(401-01), 목동빙상장 노후(상수도)배관 교체공사

ⅤⅣ

향후 추진 계획

배관 교체공사 추진 일정

2014. 09월 : 노후 배관 교체공사 방침 수립

2014. 09월 : 공사 계약 및 시행

2014. 10월 : 공사 준공.

붙임 : 노후배관 현황 사진 및 노후배관 교체구간 도면   각1부.   끝.