문서번호	기전설비과-5919
결재일자	2014.9.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	생산부장
함진각		서대훈	09/03 박용철
협조

구의 통수대비 합동점검

요청사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

생  산  부

(기전설비과)

구의 통수대비 합동점검

요청사항 검토보고

구의 고도정수처리시설공사 통수대비 합동점검 시 센터요청사항 중 송수관로 (아차, 월계) 계열 잔류염소 측정기 및 활성탄흡착지 입자계수기 설치 건에 대한 검토 보고임.

1

관련근거

구의 ․암사․강북정수센터 고도정수처리시설공사 통수대비 합동점검 결과보고

(기전설비과-5639호, 2014.8.22.)

- 센터 요청사항

▸ 송수펌프동 흡수정 잔류염소가 운전상황에 따라 다르므로 송수관로 (월계, 아차)에 잔류염소측정계 추가설치 요망 (센터 보유분 사용 가능)

▸ 활성탄흡착지 입자계수기를 활성탄흡착지에 설치바라며, 배수되는 물은 별도 회수가 필요함

2

보고사항

송수관로 (월계, 아차)에 잔류염소측정기 추가설치

잔류염소측정기 시설 현황(공급계통)

계측기 설치위치	수량	샘플링 지점	용도	비고
송수펌프동	1	1 정수지	후염소제어	운영중
송수펌프동	1	2 정수지	후염소제어	설치중
송수펌프동	1	송수관로(용마 계열)	후염소제어 및 소독능 유지	운영중
송수펌프동	1	송수관로(아차,월계 계열)	후염소제어 및 소독능 유지	없음

문제점

- 계통별 ( 용마, 아차·월계 ) 송수펌프 가동 차이로 1,2 정수지의 체류시간 및 수위 차 발생되어, 현재 용마계통에만 설치되어 있는 송수 잔류염소값으로 1,2 정수지 후염소 투입량을 제어할 경우  용마계통과 아차·월계계통의 송수 잔류염소값 차이 발생

조치계획

- 구의정수센터에서 보유하고 있는 잔류염소 측정기를 송수펌프동 계측기실에 설치하고 아차.월계 송수관로 샘플링 라인을 송수펌프동 계측기실까지 설치.  (시공사 무상 설치)

송수펌프동 계측기실

활성탄 흡착지 입자계수기 설치 위치 변경 요청

활성탄 흡착지 입자계수기 설치 현황

설치위치	수량	샘플링지점	배관 및 펌프
송수펌프동	2	활성탄지별 유출관로 (16지점)	미정

문제점

- 활성탄 흡착지에서 송수펌프동까지의 이송거리가 길어 샘플링 펌프 및 배관(16라인) 설치비용 과다

- 계측을 위한 다량의 샘플링 수를 재활용이 불가한 하수관거에 배수하여 유효율 저하 시킴

- 샘플링 배관 길이에 의하여 실제 수질값과 계측기값의 오차 발생

조치계획

- 활성탄흡착지 공동구에 입자계수기를 설치하고 지별 정수지 유입관로에서 샘플링할 수 있도록 배관작업

- 샘플링 퇴수는 활성탄흡착지 역세척퇴수관거에 배출하여 재활용.

활성탄 흡착지 공동구	활성탄 흡착지 구성도

3

향후계획

송수관로 (월계,아차계통)에 잔류염소측정기 추가설치와 활성탄 흡착지 입자계수기 설치 위치 변경토록 감리단에 업무지시.  끝.