문서번호	관리단속과-14535
결재일자	2021. 11. 30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장
박영기		11/30 박성주
협조
	주무관		代이상훈

11월 서부도로사업소 전기안전관리 점검결과 보고

2021. 11

서부도로사업소

(관리단속과)

전기안전관리 점검결과 보고(2021년 11월)

수▪배전 설비의 전기안전관리업무에 따른 전기설비 점검 결과를 보고 드림.

▣ 전기안전 점검 대상

사업소 명	구 분	수▪배전설비	비 고
서부도로사업소	계	440.56kW
	변전실	22.9KV, 300kW
	태양광	140.56kW

▣ 점검자 및 기간

○ 점검자

- 안전관리업체 : ***********************

- 서부도로사업소 : *********

○ 점검기간 : 2021년 11월 8일 (월),  11월 18일 (목) 월2회

▣ 점검대상

○ 서부도로사업소 전기설비

- 인입케이블 헤드, 고압 부스바, LA, PF, TR 접속부 발열상태

- 변압기외 발열상태

- 차단기 1.2차측 충전부 적외선 온도계 측정

- 케이블 변색, 과열, 소손 상태확인

- 전장품 취부 및 상태확인 인입케이블, 배전반, 분전반, 개폐기, 차단        기, 보호계전기, 변압기, 점검 및 측정, 기계실 펌프, 전기실 예비선로        실드선 접지 및 개구부 마감 작업

- 특고압측 설비 기기 발열 상태 및 누수 여부 확인

- 각층 저압 배전반 누전차단기 동작 상태 및 고정 보정 작업

- 옥상 태양광 모듈 및 피뢰침 접지 상태 점검

▣ 점검결과

○ 특이사항 : 차량동 태양광 DC 분전반 점검

○ 중점점검 : 접지 상태, 배전반, 단자대 접속부위 과열, 상태

※ 11월중 안전이상 유무 확인한 바, 정상적이며 몰드 변압기온도 등

은 안정적이며 인입구 배선, 저압설비 등 이상없음.

▣ 전기설비 및 분전반 점검사진

붙임 : 11월 청사 전기설비 점검결과 기록표 1부.  끝.