문서번호	급수운영과-20155
보존기간	년
결재일자	2021. 12. 2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서동민	代박행종	12/02 代류태현
협 조

「신림로 장기사용 송배수관 정비공사」

현장 실정보고서 제출에 따른 검토보고

(보도블록 가복구 및 분기부 인력비율 조정)

2021.  12. 02.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

현장 실정보고서 제출에 따른 검토보고

서울시설공단으로부터「신림로 장기사용 송배수관 정비공사」에 대한 현장 실정보고서가 제출됨에 따라 검토 후 결과를 보고 드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 신림로 장기사용 송배수관 정비공사

○ 공사기간 : ’21. 6. 14. ~ ’22. 01. 06.

○ 도 급 액 : *************

○ 공사개요 : D=80~400㎜, L=1,103m

○ 계약업체 : *************

□ 실정보고내용 [관련공문 – 공사감독2처-19263(2021.11.22.)]

○ 보도블록 가복구 시행

- 본 공사의 당초 설계에는 기존 보도에 있는 가정인입관 및 보도에 있는 기존 상수도 시설물을 철거 폐쇄토록 설계되었으나 굴착작업 후 포장복구가 완료되기 까지 다소 시일이 걸려 가복구 시행이 필요한 실정임.

○ 분기부 터파기 인력비율 조정

- 본 공사의 전 구건은 차도에 관부설을 하고 이면도로에 있는 기존 분기관에 연결토록 설계되어 있으나, 분기부 굴착을 시행한 결과 지장물이 다수 발생되어 지장물 보호를 위하여 인력굴착 비율 상향이 필요한 실정임.

□ 승인요청사항

○ 보도블록 가복구 시행

- 고압블록포장 가복구(야간) 약 2.2a

○ 분기부 터파기 인력비율 조정

- 당 초 : 기계 90%, 인력 10%

- 변 경 : 기계 50%, 인력 50%

□ 검토의견

○ 보도블록 가복구 시행 = 조건부 승인

- 조정금액 검토 : 통행 불편을 위한 임시 가복구 이므로 줄눈채움이 필요하지 않으며, 다짐 또한 되메우기 시 다짐과 중복 적용될 여지가 있으므로 내역에서 제외함이 타당하다 판단됨.

[신규일위대가 : 고압블록포장(가복구), T=6~8cm(야간)]

공종	규격	당초수량	변경수량	단위
보통인부	줄눈모래채움3회	0.639	(0)	인
포장면다짐	콤펙터 1.5TON	100	(0)	㎡

○ 분기부 터파기 인력비율 조정 = 조건부 승인

- 조정금액 검토 : 대부분의 지장물이(통신, 가스 등) 상수도보다 상단에 묻혀있어 지장물 파손을 방지하기 위해 인력굴착 비율을 상향조정하여 시공함이 타당함.

- 적용여부 검토 : 확인굴착 또는 직관부 굴착 시 지장물이 발견된 구간에 대하여 반영해주고자 하며, 분기부 작업 시 추가적으로 지장물이 발견된 사항에 대해서만 추가적으로 반영해주고자 함.

○ 계약금액 증감사항 : 증 8,804천원

- 보도블록 가복구 시행 : 증 4,686천원 = > 증 3,997천원

- 분기부 터파기 인력비율 조정 : 증 4,807천원

□ 조치계획

○ 현장 실정에 따른 변동사항은 추후 설계변경 시 반영하고자 함.

○ 서울시설공단 검토의견이 적정하다고 판단됨에 따라 서울시설공단에 승인 통보하여 공사 추진에 차질이 없도록 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 현장 실정보고서 제출 1부.

2. 현장 실정보고서 검토 보고 1부.

3. 현장실정보고서 1부.

4. 실정보고 증감비교내역 각 1부.  끝.