문서번호	설비부-17487
결재일자	2021. 12. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
이정훈		배수웅	12/03 김호성
협조

『세운상가군 공공공간(2단계) 조성 전기공사』

실정보고(전력간선 변경 등)에 대한 검토보고

2021. 12.

도시기반시설본부

[ 설 비 부 ]

『세운상가군 공공공간(2단계) 조성 전기공사』

설정보고(전력간선 변경 등)에 대한 검토보고

『세운상가군 공공공간(2단계) 조성 전기공사』와 관련, 전력간선 변경 및 현장물량 변경사항에 대한 건설사업관리단의 실정보고를 검토 후 아래와 같이 보고 드림.

Ⅰ
		관 련 근 거

□ 건설사업관리단 ㈜토문엔지니어링 2021-2015(2021. 12.02.)

【실정보고-전력간선 변경 등 검토 보고】

Ⅱ
		공 사 개 요

□ 공 사 명 : 세운상가군 공공공간(2단계) 조성 전기공사

□ 공사위치 : 서울특별시 중구 세운상가군(삼풍~PJ호텔~인현~진양)

□ 공사내용 : 전력간선, 동력, 전등, 전열, 자동제어, 교통신호기 설비 등

□ 계약금액 및 기간

차 수	계 약 금 액(원)	계 약 기 간	비 고
총 차	*************	**************************
1차	*************	**************************
2차	*************	**************************

□ 계약업체 : ****************

□ 감리업체 : **************

Ⅲ
		검 토 내 용

□ 실정보고 사유

○ 한국전력공사 전력공급안에 맞춰 전력간선 변경반영

○ 현장여건에 따른 물량변경

□ 실정 및 검토결과

구 분	실 정	검 토 결 과
1-2 기존데크(인현상가 ~ 진양상가) : 전력간선설비공사
배관/배선	▪ 한전에서 신설데크와 기존데크 중간 마른내로에 1개소로 전력공급통보로 수전점 변경에 의한 전력간선 배관,배선 등 변경사항 발생 ▪ 가로등용,전기차용 등 한전 저압수전점 위치 변경 - 한전 전원공급점 변경에 의한 전력간선 변경사항 발생 ▪ 가로등분전반 배관,배선 산출오류 수정필요 ▪ 중구 시설관리공단 요청 - 전기차충전설비 주차구획 변경 요청	▪ 한전전력공급안에 맞게 전력간선 변경 반영 - 배관,배선 규격, 긍장길이 반영 - 지중매입을 데크하부 노출배관으로 변경 - 주분전반(데크공급 분기용) 1면 추가 반영 ▪ 한전전력공급안에 맞게 전력간선 변경 반영 - 수전점 변경에 따른 배관, 배선 긍장길이 반영 ▪ 가로등분전반 배관,배선 오류 수정반영 ▪ 중구 시설관리공단 요청사항 반영 - 배관,배선 긍장길이 반영
1-2 기존데크(인현상가 ~ 진양상가) : 자동제어설비공사
배관/배선	▪ 가로등분전반 원격검침계량기 삭제 - 원격검침계량기 2개소 삭제로 원격검침계량기, 배관, 배선 삭제 필요	▪ 원격검침 계량기 삭제에 따른 산출서 검토 결과 미산출되어 배관,배선 삭제 미해당, 관급자재(자동제어) 가로등용원격검침계량기 2개 삭제
1-3 신설데크(을지로 ~ 마른내로) : 전력간선설비공사
배관/배선	▪ 삼풍상가 연결데크(동,서측) 건축삭제 - 장애자리프트1,2(2개소) 배관,배선 삭제 - 케이블트레이 불필요, 용도 변경 필요	▪ 배관,배선삭제,케이블트레이 이동 설치 반영- 장애자리프트 간선용 트레이를 기존데크로 이동설치 반영(공사비절감)
	▪ 데크용 한전 저압수전점 개소,위치 변경 - 당초 4개소(신설2개소,기존2개소)로 계획되었으나 한전에서 신설데크와 기존데크 중간 마른내로에 1개소에 전력공급통보로 수전점 변경에 의한 전력간선 배관,배선 등 변경사항 발생 ▪ 가로등용,전기차용 등 한전 저압수전점 위치 변경 - 한전 전원공급점 변경에 의한 전력간선 변경사항 발생 ▪ 중구 시설관리공단 요청 - 전기차충전설비 주차구획 변경 요청	▪ 한전전력공급안에 맞게 전력간선 변경 반영 - 배관,배선 규격, 긍장길이 반영 - 지중매입을 데크하부 노출배관으로 변경 ▪ 한전전력공급안에 맞게 전력간선 변경 반영 - 수전점에 따른 긍장길이 반영 - 주분전반(데크공급 분기용) 추가 반영 ▪ 중구 시설관리공단 요청사항 반영 - 배관,배선 긍장길이 반영
1-3 신설데크(을지로 ~ 마른내로) : 자동제어설비공사
배관/배선	▪ 가로등분전반 원격검침계량기 삭제 - 원격검침계량기 4개소 삭제로 원격검침계량기, 배관, 배선 삭제 필요	▪ 원격검침 계량기 삭제에 따른 산출서 검토 결과 미산출되어 배관,배선 삭제 미해당, 관급자재(자동제어) 가로등용원격검침계량기 2개 삭제

구 분	실 정	검 토 결 과
1-3 신설데크(을지로 ~ 마른내로) : 가로등 철거공사(신설공사)
기초/배관/배선	▪ 중구청 유지관리부서 요청 및 협의 - 가로등 설치 수량 변경(당초18개, 변경15개)	▪ 중구청 유지관리부서 요청 및 협의사항 반영 - 가로등 시뮬레이션, 수량 조정(관급자재 가로등 구매요청시 반영완료)
1-7 교통신호기설비공사 : 을지로 ~ 마른내로 ~ 퇴계로
설계,감리,시공	▪ 교통신호기 현장여건 교통안전시설심의(규제) 설계,시공반영	▪ 퇴계로 교통신호기 도기본 토목부 교량건설과 시공및 준공(21.11.15)사항 삭제 반영 - 규제심의 설계, 감리비 포함하여 설계변경 필요
1-12 임시전력간선공사(인현상가 ~ 진양상가) : EV #4호기
배관/배선	▪ 상가 민원인 요청사항 - 엘리베이터 4호기 조기운행 필요	▪ 임시전력간선(배관,배선) 시공 반영

□ 공종별 공사금액 증감액(2차수)

구 분	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증·감
1-2 기존데크(인현상가 ~ 진양상가)
1-2-1 전력간선설비공사	**********	**********	***************
1-3 신설데크(을지로 ~ 마른내로)
1-3-1 전력간선설비공사	**********	***********	*************
1-3-7 가로등철거공사	*********	*********	*************
1-7 교통신호기설비공사(을지로 ~ 퇴계로
1-7-1 신설데크 B구간(을지로)	**********	**********	*************
1-7-2 연결통로A(퇴계로)	**********	*	*************
1-7-3 신설데크 B구간(마른내로)	**********	**********	*************
1-7-4 신설데크 B구간(을지로)	**********	*	*************
1-12 기존데크(인현상가 ~ 진양상가) :인현상가 엘리베이터 4호기 임시전력간선설비공사
1-12-1 임시전력간선 철거공사	*	******	*************
1-12-2 전력간선설비공사	*	*********	*************
1-12-3 전등설비공사	*	*********	*************
상기 외 공사비	***********	***********	*
소 계	***********	***********	*************
간 접 비	***********	***********	*************
고 재 처 리	*	*	*
공 급 가 액	*************	*************	*************
부 가 가 치 세	***********	***********	*************
E S C	**********	**********	*
교통안전시설물용역비	*	**********	*************
합 계(도급비)	*************	*************	*************

□ 주요 자재 물량 변경 내역(2차수)

품 명	규 격	단 위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증·감
1-2. 기존데크(인현상가 ~ 진양상가) : 1-2-1 전력간선설비공사
강제전선관	아연도 36mm	m	*	**	*****
강제전선관	아연도 42mm	m	*	**	*****
강제전선관	아연도 54mm	m	*	**	*****
강제전선관	아연도 70mm	m	*	**	*****
경질비닐전선관(노출)	HI 36mm	m	**	**	*****	**
경질비닐전선관(노출)	HI 42mm	m	**	**	*****
파상형폴리에틸렌전선관	40mm	m	***	*	*****	**
파상형폴리에틸렌전선관	50mm	m	**	*	*****	**
파상형폴리에틸렌전선관	65mm	m	***	*	*****
파상형폴리에틸렌전선관	80mm	m	***	*	*****	**
파상형폴리에틸렌전선관	100mm	m	*	**	*****
접지용비닐절연전선(F-GV)	6㎟	m	*	**	*****
접지용비닐절연전선(F-GV)	10㎟	m	***	***	*****
접지용비닐절연전선(F-GV)	16㎟	m	**	**	*****
접지용비닐절연전선(F-GV)	25㎟	m	***	**	*****
접지용비닐절연전선(F-GV)	35㎟	m	**	**	*****
접지용비닐절연전선(F-GV)	50㎟	m	***	*	*****
접지용비닐절연전선(F-GV)	150㎟	m	*	**	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 1C × 50㎟	m	***	***	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 1C × 70㎟	m	***	***	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 1C × 95㎟	m	***	*	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 1C × 300㎟	m	*	**	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 2C × 10㎟	m	**	***	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 2C × 25㎟	m	***	***	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 4C × 6㎟	m	**	***	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 4C × 10㎟	m	***	***	*****
맨홀	600 × 600 × 600	식	*	*	*****
분전반(LS-M);추가분전반	1600 × 200 × 250	면	*	*	*****	**
1-3. 신설데크B(을지로 ~ 마른내로) : 1-3-1 전력간선설비공사
강제전선관	아연도 36mm	m	*	***	*****
강제전선관	아연도 42mm	m	*	***	*****
강제전선관	아연도 54mm	m	*	***	*****
경질비닐전선관(노출)	HI 36mm	m	***	**	*****
파상형폴리에틸렌전선관	30mm	m	**	***	*****
파상형폴리에틸렌전선관	40mm	m	***	***	*****
파상형폴리에틸렌전선관	50mm	m	***	***	*****
파상형폴리에틸렌전선관	65mm	m	**	*	*****
접지용비닐절연전선(F-GV)	6㎟	m	***	***	*****
접지용비닐절연전선(F-GV)	10㎟	m	***	***	*****
접지용비닐절연전선(F-GV)	16㎟	m	***	***	*****
접지용비닐절연전선(F-GV)	25㎟	m	**	**	*****
접지용비닐절연전선(F-GV)	50㎟	m	***	**	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 1C × 50㎟	m	***	***	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 1C × 95㎟	m	***	***	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 2C × 6㎟	m	***	*	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 2C × 10㎟	m	**	***	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 4C × 6㎟	m	**	***	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 4C × 10㎟	m	***	***	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 4C × 25㎟	m	**	***	*****
맨홀	600 × 600 × 600	식	*	*	*****
1-3. 신설데크B(을지로 ~ 마른내로) : 1-3-7 1 가로등 철거공사:: 1-3-7-1 신설공사
파상형폴리에틸렌전선관	30mm	m	***	***	*****	**
파상형폴리에틸렌전선관	40mm	m	***	***	*****	**

품 명	규 격	단 위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증·감
접지용비닐절연전선(F-GV)	6㎟	m	***	***	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 2C × 6㎟	m	*****	***	*****
가로등주 설치	일반 5m-7m,100W	식	**	**	*****
가로등 기초 설치	500 × 800 × 1000h	개소	**	**	*****
보행등기구 설치	LED40W	개	**	**	*****
1-4. 신설데크D(PJ호텔 동측) : 1-4-1 전력간선설비공사
강제전선관	아연도 36mm	m	*	**	*****
경질비닐전선관(노출)	HI 36mm	m	*	*	*****
접지용비닐절연전선(F-GV)	6㎟	m	**	**	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 4C × 6㎟	m	**	***	*****
1-7.교통신호기설비공사 : 1-7-1신설데크 B구간(을지로)
제어기완성품(표준형)	LSU 6EA	대	*	*	*****
지주형 좌대 기초설치	600㎜×600㎜×600㎜	개	*	*	*****
제어기 지주형좌대(사급)	지주형(용융)-사급	본	*	*	*****
차량신호등 이설	LED,1면2,3,4색(경보등 포함)	조	*	*	*****
보행,잔여시간,보조등 이설	LED, 1면2,3색(숫자,도형)	조	*	*	*****
교통신호등지주 철거	Ø150㎜×8M	본	*	*	*****
지주부착대 철거	각종(용융,디자인,KS흑관)	본	*	*	*****
신호케이블	지중1선	m	**	**	*****
신호케이블	지중2선	m	**	**	*****
신호케이블	지중4선	m	*	**	*****
신호케이블	지중1선(2.5SQ/1.5SQ 공통)	m	**	*	*****
신호케이블	가공2선(2.5SQ/1.5SQ 공통)	m	**	**	*****
신호케이블	가공4선(2.5SQ/1.5SQ 공통)	m	***	***	*****
전원선	지중1선	m	**	*	*****
전선관 배관	PE Ø100㎜	m	*	*	*****
전선관 배관(야간)	PE Ø100㎜	m	**	*	*****
후강전선관 배관(야간)	Ø104㎜×3.6m(KSC 8401)	m	**	*	*****
후강전선관 배관(노출)	Ø22㎜×3.6m(KSC 8401)	m	**	*	*****
아스팔트 횡단굴착(야간)	기계 80%+ 인력 20%	m	**	*	*****
소형고압블럭 굴착배관(야간)	기계 80%+ 인력 20%	m	**	*	*****
소형 고압블럭 포장	t=6~8cm	㎡	**	*	*****
지주형 좌대기초 설치 아스콘	표층 포설및다짐 t=8~10cm	EA	**	*	*****
주물프레임 신호맨홀(7mm+3mm	600×600×800(주철뚜껑포함)	EA	*	*	*****
지주기초 및 앙카	Ø250㎜(1.2m×1.2m×1.8m) 기	EA	*	*	*****
차량신호등 설치	사각/LED,1면2색(사급)	조	*	*	*****
잔여시간표시기 설치	역삼각형, 숫자형(사급)	조	*	*	*****
맨홀 프래임(800×800)	800×800	EA	*	*	*****
맨홀뚜껑	642.5×642.5	EA	*	*	*****
조 가 선	와이어로프(6mm)	M	*	***	*****
차량신호등 철거	LED,1면2,3,4색(경보등 포함)	조	*	*	*****
보행,잔여시간,보조등 철거	LED, 1면2,3색(숫자,도형)1조	조	*	*	*****
신호케이블 설치	가공1선(F-CVV,1.5SQ/5C)	m	*	**	*****
신호케이블 설치	가공2선(F-CVV,1.5SQ/5C)	m	*	**	*****
신호케이블 설치	가공4선(F-CVV,1.5SQ/5C)	m	*	***	*****
1-7.교통신호기설비공사 : 1-7-2 연결통로 A(을지로)
1-7-2 연결통로 A(을지로)	해당구간 전체	식	*	*	*****	****
1-7.교통신호기설비공사 : 1-7-3 신설데크 B구간(마른내로)
제어기완성품(표준형)	LSU 6EA	대	*	*	*****
지주형 좌대 기초설치	600㎜×600㎜×600㎜	개	*	*	*****
제어기 지주형좌대(사급)	지주형(용융)-사급	본	*	*	*****
차량신호등 설치	LED, 1면3색(사급),1조	조	*	*	*****
보행신호등 설치	사각/LED,1면2색(사급)	조	*	*	*****
시각장애인용 음향신호기	본체(사급)-브라켓식(음량자동)	대	*	*	*****
음향신호기 압버턴	압버턴(사급),브라켓형	개	*	*	*****
신호케이블	지중1선	m	**	**	*****
신호케이블	지중2선	m	**	*	*****
신호케이블	지중4선	m	**	*	*****

품 명	규 격	단 위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증·감
신호케이블	지중6선	m	**	*	*****
신호케이블	지중8선	m	*	*	*****
신호케이블	지중1선(2.5SQ/1.5SQ 공통)	m	**	**	*****
신호케이블	가공2선(2.5SQ/1.5SQ 공통)	m	**	*	*****
전원선	지중1선	m	**	*	*****
전선관 배관(야간)	PE Ø54㎜	m	*	*	*****
전선관 배관(야간)	PE Ø100㎜	m	**	*	*****
후강전선관 배관(노출)	Ø22㎜×3.6m(KSC 8401)	m	**	*	*****
아스팔트 횡단굴착	기계 80%+ 인력 20%	m	*	*	*****
아스팔트 횡단굴착(야간)	기계 80%+ 인력 20%	m	**	*	*****
소형고압블럭 굴착배관(야간)	기계 80%+ 인력 20%	m	**	*	*****
소형 고압블럭 포장	t=6~8cm	㎡	**	*	*****
지주형 좌대기초 설치 아스콘	표층 포설및다짐 t=8~10cm	EA	**	*	*****
지주(Ø150㎜) 기초설치 스톤블	300*300*t60	EA	*	*	*****
주물프레임 신호맨홀(7mm+3mm	600×600×800(주철뚜껑포함)	EA	*	*	*****
교차로구간 제어기이설 및 교체	전체 소등작업시	인	*	*	*****
경보등LED 1면2색 설치	Ø300㎜±2/3㎜±0.2,(경보2색)2조동시	조	*	*	*****
전주용 입상관	용융도금, 반원Ø80㎜×2.4M	EA	*	*	*****
전원케이블	가공1선(F-CV,6SQ/2C)	m	*	**	*****
1-7.교통신호기설비공사 : 1-7-4 신설데크 B구간(을지로)
1-7-4 신설데크 B구간(을지로)	해당구간 전체	식	*	*	*****	****
1-12.기존데크(인현상가 ~ 진양상가) : 1-12-1 ELEV. 4호기 임시전력간선설비 철거공사
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 1C × 10㎟	m	*	**	*****
차단기	MCCB 4P 40AF/50AT	개	*	*	*****
1-12. 기존데크(인현상가 ~ 진양상가) :1-12-2 ELEV. 4호기 임시전력간선설비공사
강제전선관(고소)	아연도 42mm	m	*	**	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 4C × 25㎟	m	*	**	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 4C × 6㎟	m	*	***	*****
차단기	ELCB 4P 100AF/75AT	개	*	*	*****
차단기	MCCB 4P 50AF/30AT	개	*	*	*****
접지용비닐절연전선(F-GV)	6㎟	m	*	***	*****
1-12. 기존데크(인현상가 ~ 진양상가) :1-12-3 ELEV. 4호기 임시전등설비공사
강제전선관	아연도 22mm	m	*	**	*****
폴리에틸렌 난연케이블	F-CV 3C × 2.5㎟	m	*	***	*****
조명기구	LED BAR 18W	개	*	*	*****
조명기구	LED 투광기 32W	개	*	*	*****

□ 도급비 변경사항

구 분	금 액(원)			비 고
	당 초	변 경	증 ▪ 감
총 차	*************	*************	************
1 차	***********	***********	*
2 차	*************	*************	************

□ 관급자재 변경사항

품 명	규 격	단위	수 량			비 고
			당 초	변 경	증·감
분전반 추가구매
분전반	1600×2200×250(옥외자립형)	면	*	*	***	**** ****
자동제어구매(원격검침)
원격검침계량기	1P2W/60A	개	**	**	***	********
가로등기구 구매
가로등주	STEEL 7m	개	**	**	***	**** ****
보안등 암대	STEEL	개	**	**	***
가로등	LED 100W	개	**	**	***
보안등	LED 40W	개	**	**	***

※ 시공사 계약기간(준공) 연장(2022. 01.31)에 따른 관급자재중 자동제어 구매 계약건에 대하여 시공사 계약기간과 동일하게 2022년 01,31일까지 납품기한 연기가 필요함.

□ 건설사업관리단 기술검토 의견

○ 세운상가군 공공공간(2단계) 조성 전기공사 시행 중 현장여건 반영(감)

- 신설데크B(삼품상가 ~ PJ호텔)의 삼품상가 동,서측 3층 연결통로 건축 미설치로 인한 장애인리프트 1,2 삭제로 배관,배선 등 전력간선 공사금액 삭제반영

○ 한국전력공사 전력공급방안에 따른 수전점, 개소 변경사항 반영(증)

- 한국전력공사 전력공급안에 따른 수전점 변경사항이 발생하여 배관, 배선 등 전력간선공사 물량변경 반영

○ 유지관리부서(중구청 도로관리과) 협의 및 요청사항 반영 (감)

- 가로등 신설 위치, 수량 변경사항을 반영하여 가로등 공사금액 조정

○ 설계도서 오류사항 수정 반영(감)

- 가로등분전반 전원(F-CV 4C × 10㎟를 F-CV 2C × 10㎟로) 배관, 배선 오류 수정 반영

○ 교통신호기공사 시행중 규제심의 및 현장여건 반영(감)

- 교통안전시설(규제)심의 및 퇴계로 교통신호기 기시공(준공) 물량 삭제 반영,  및 규제심의 설계, 공사감리 금액 반영하여 교통신호기공사 금액 조정(감)

○ 상가 입주민 요청사항 반영(증)

- 엘리베이터 4호기 조기운행 요청사항을 반영하여 배관, 배선 반영 시공(증)

○ 관급자재 자동제어 변경사항 반영(감)

- 가로등분전반용 원격검침 계량기(관급자재) 삭제 물량 관급자재 준공정산시  반영 예정(감)

- 가로등분전반용 원격검침 배관, 배선 미산출로 인해 물량변경 적용 제외함.

○ 위 사항을 검토한 결과 시공방법 및 물량 등이 적정하다 사료됨.

Ⅳ
		보 고 자 의 견

□ 건설사업관리단 실정보고 내용 검토한 결과,

○ 현장여건 등을 반영한 것으로 건설사업관리단의 검토보고는 적정하여 승인통보하고 변경된 사항은 추후 설계에 반영하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 실정보고서 1부.  끝.