코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	피난구조설비(완강기 및 간이완강기) 설치 확인 철저 알림

1. 관련근거

가. 예방과-9255(2020.04.16.)호「피난구조설비(간이완강기) 설치 확인 철저 알림」

나. 소방청 소방산업과-1040(2021.12.29.)호「피난구조설비(간이완강기)설치 확인 철저 재강조 알림」

2.「완강기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」개정(`12.11.01)에 따라 지지대는 4개 이상의 앵커볼트로 고정 및 형식승인 받은 소방용품으로 설치하여야 하나, 일부 소방시설업 관계자가 이를 숙지하지 못하여 위반사례가 발생하고 있습니다.

‘완강기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준’ 제16조(지지대의 구조) 제5호

5. 지지대는 소방대상물과 4개 이상의 앵커볼트로 고정시킬 수 있어야 하며, 고정부분의 부착면부터 완강기 설치고리 중심까지의 길이는 40cm 이상 외벽부착형인 경우는 10cm 이상으로 한다.

정상제품 예시	위반사례

3. 각 소방서는 소방시설 완공검사증명서 발급, 소방활동자료조사 등 관련 업무처리 시 동일한 위반사례가 발생하지 않도록 철저한 지도감독 및 안내에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

	서 울 특 별 시 장
수신자	24개 소방서 예방과,예방과장,각 서 현장대응단 및 안전센터
담당자	전시봉		예방팀장	이은규		예방과장	12/31 代이은규
협조자	담당	김성문
시행	예방과-27397	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3706-1519	/		/	대시민공개