	구로소방서
수신자	현장대응단장
(경유)
제 목	소방용수시설 이전·설치 완료에 따른 검수 알림(1643호,1557호)

1. 재난관리과-7955(2021.11.23.)호“소화전 이설 신청서 접수(1643호,1557호)”와 관련입니다.

2. 소방용수시설 이전·설치 공사 완료에 따른 검수(확인)를 다음과 같이 알리오니, 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검사기간: 2022. 1. 17.(월) ~ 1. 20.(목)

나. 검사대상: 총 2개소(1643호, 1557호)

다. 검 사 자: 소방용수시설 담당자 등

라. 검사내용

1) 소화전 적정설치 및 수압(2.5kg/㎠)등 사용적합 여부

2) 제수변 깊이(1m미만) 및 소화전 높이(76cm)실측 ․ 외관 상태

3) 아스팔트, 보도블럭 등 공사후 처리 완료 여부

4) 시민생활 안전 위해 및 도시환경 저해요인 존치 여부

5) 신설로 인한 누수 등 설치공사 불량사항

6) 시민의 보행로·횡단보도에 설치 등 보행불편 여부 등

3. 행정사항

검수 결과를 [붙임1]서식에 의거 1. 20.(목)한 제출하여 주시기 바라며, 119행정정보시스템 현행화 하시기 바랍니다.

붙 임  1. 소방용수시설 검수결과 양식 1부.

2. 소화전 설치(이전) 완료사진 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	강태욱		대응총괄팀장	전영선		재난관리과장	01/14 이윤정
협조자
시행	재난관리과-319	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서(고척동)	/
전화	02-2681-1408	/전송	02-2618-3109	/	kangtaigong@seoul.go.kr	/	부분공개(5)