문서번호	시설관리과-996
결재일자	2022. 1. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
이범환	김영민	이태형		01/18 권태규
협 조

2022년 기전설비 유지관리 추진계획

2022. 1.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2022년 기전설비 유지관리 계획

2022년 아리수올림터, 증압장, 배수지 등 기전시설물 유지관리의   원활한 추진과 효율적 관리를 위한 종합 계획을 보고 드림

Ⅰ		현 황

□ 인력현황(총 20명)

사 무 실	순 찰 반	중 앙 제 어 실
********** ********** ********** ********** **********	****	******
	*********** ************	********************************** ************************************** *********************************** *************************************
**	**	****

〔별첨 1 : 기전팀 인력현황〕

□ 시설현황

(단위: 개, 천㎥)

구분	제어실	배수지		아리수올림터		유량계	전기 방식	CCTV
		지역	1차	올림터	증압장
수량	*	*	*	*	**	**	**	**
시설규모	******** ************* ************** ************** **************	********* **************** ****************	********** ******************** ****************** ***************** *****************	********* *********** *********** *********** *********** ********** **********	********** ********** ********** ********** ********** *******	******* ******** ************* ******	***** ***** *****	****** ******
	******* ****** *****

********************************************************

〔별첨 2 : 기전시설물 세부현황〕

□ 예산현황

(단위: 백만원)

연도별	사업비	수선 유지비	재료비	공공요금		용역대행비			계
				전력비	통신비	안전관리	무인경비	자동제어
2021	397	230	23	638	106	14	24	90	1,522
2022	1,080	241	23	600	104	11	24	110	2,193
증․감	증 683	증 11	-	△38	△2	△3	-	증 20	증 671

Ⅱ		2021년 추진실적 및 효과

□ 2021년 추진실적

(단위: 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	사업비	추진기간	비고
노후 감시제어반 교체	- 원격감시제어반 교체 3개소 (삼각산, 수락산, 우이2증압장)	247	21.2.17. ~ 21.12.3.	지명경쟁
수유아리수올림터 모터펌프 교체	모터펌프 교체 2대 배관, 밸브류 교체 1식	150	21.7.6. ~ 21.12.21.	지명경쟁
합 계		397

□ 효  과

❍ 증압장 원격감시제어반을 개량하여 안정적인 아리수 공급 및 기전시설물 유지관리에 만전을 기함

❍ 노후된 모터펌프 및 배관을 개량하여 에너지 절감 및 효율적인 운영 관리에 만전을 기함

Ⅲ		2022년 주요사업 및 추진계획

□ 2022년 주요사업

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	사업비	추진기간	비 고
수유아리수올림터 기전설비 개량	모터펌프 교체 2대 수배전반 교체 6면 전력감시반 교체 1면 전기공사 1식	770	22. 3. ~ 22. 12.	공사: 제한경쟁 물품: 조달구매 지명경쟁
노후 감시제어반 교체	- 원격감시제어반 교체 2면 (쌍문1아리수올림터, 군부대증압장)	206	22. 2. ~ 22. 6.	지명경쟁
공릉배수지 3,4지 유출밸브 및 신축관 교체	유출밸브, 신축관 교체 각2대 철거 및 설치공사 1식	84	22. 1. ~ 22. 6.	지명경쟁
노후 유량계 교체	유량계 교체 2대	20	22. 3. ~ 22. 6.	조달구매
합 계		1,080

□ 추진계획

《추진방향》

❍ 사업효과 극대화를 위해 조기 발주 및 상반기 준공을 목표로 추진

❍ 사업 발주 전 설계심사를 실시하여 예산집행의 적정성을 확보하고 예산낭비 요인을 사전에 제거하여 효율적인 공사 집행

❍ 사업시행에 따른 관련부서 및 유관기관에 대한 사전 협의를 조속히 추진하여 추진목표 및 공정관리 철저

❍ 공사 시행시 품질관리, 안전관리 계획을 수립하여 안전사고 사전 예방

《입찰방법》

❍ 공    사 : 제한경쟁

❍ 물    품 : 지명경쟁에 의한 입찰

※ 법적근거 :『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률』제7조1항  및 시행령 제8조에 의거 지명경쟁에 의한 입찰로 추진

제7조(경쟁제품의 계약방법) ① 공공기관의 장은 경쟁제품에 대하여는 대통령령으로 정하는 특별한 사유가 없으면 중소기업자만을 대상으로 하는 제한경쟁 또는 중소기업자 중에서 지명경쟁(이하 "중소기업자간 경쟁"이라 한다) 입찰에 따라 조달계약을 체결하여야 한다.

□ 기전시설물 유지보수 용역(외부기관 위탁관리)

(단위: 백만원)

사 업 명	사 업 개 요	사업비	추진기간	추진방법	비고
	합 계	434
전기안전진단	연1회	6	22.4.1. ~ 23.3.31.	수의계약
전기안전관리대행 용역	저압(400kW 초과) 2회/매월 저압(300kW 이하) 1회/매월	11	22.4.1. ~ 23.3.31.	수의계약
아리수올림터․배수지 무인경비 용역	24시간 감시체계 유지	24	22.4.1. ~ 23.3.31.	제한경쟁
자동제어설비 유지관리 용역	아리수올림터,배수지 ,증압장 자동제어설비	110	22.4.1. ~ 23.3.31.	지명경쟁
유량계 교정검사 및 유지보수 용역	대상 : 44개소	67	22.3.1. ~ 22.12.31.	제한경쟁
전기․기계설비 유지보수 공사(연간단가)	전기·기계설비 소규모 수선 및 기타 긴급 보수	241	22.4.1. ~ 23.3.31.	전기 : 제한경쟁 기계 : 지명경쟁

❍ 전기안전진단

관련근거 : 본부장 방침 제159호『전기설비 점검 및 유입변압기 관리강화(기전과-846, 2005.8.18)』

대    상 : 16개소(배수지, 아리수올림터)

점검주기 : 연1회

대금지급 : 점검 후 수수료 지급

계약방법 : 수의계약

※ 금액이 소액으로 사고 대비 신속한 조치와 현장기술 축적이 우수한 전기안전진단기관을 선정하여 수의계약 시행

❍ 전기안전관리 대행 용역

법적근거 :『전기사업법』제73조(전기안전관리자 선임 등) 75kw이상

대    상 : 6개소(미아, 수유, 우이, 번동, 신상계, 공릉)

점검주기 : 저압(400kW 초과) 2회/월 ,저압(300kW 이하 ) 1회/월

대금지급 : 매월 점검 후 수수료 지급

계약방법 : 수의계약

※ 금액이 소액으로 사고 대비 신속한 조치와 현장기술 축적이 우수한 업체로 선정하여 수의계약 시행

❍ 아리수올림터․배수지 무인경비 용역

계약방법 : 제한경쟁

용역기간 : ‘22. 4. 1.~’23. 3. 31.

대금지급 : 매월 점검 후 수수료 지급

점검주기 : 2회/월, 수시점검, 경보 수신시 25분 내 도착

※ 연속 3회 이상 지연 출동시 용역계약 특수조건 제17조(계약의 해지)와 동일하게 본다.

❍ 자동제어 유지보수 용역

대    상 : 배수지, 아리수올림터, 증압장 자동제어설비

점검주기 : 1회/매월

용역기간 : ‘22. 4. 1.~’23. 3. 31.

계약방법 : 지명경쟁

점검내용 : 원격감시제어시스템 및 프로그램 점검

대금지급 : 매월 점검결과 보고서 및 대금청구서에 의거 지급

❍ 유량계 교정검사 및 유지보수 용역

대    상 : 아리수올림터, 증압장, 배수지 유량계〈사업소 시행〉

※ 구역유량계 2회/1년, 중블록유량계 1회/년〈본부 시행〉

용역기간 : ‘22. 3. 1.~’22. 12. 31.

계약방법 : 제한경쟁

❍ 전기․기계설비 소규모 시설물 유지보수공사(연간단가)

대    상 : 사업소 관내 기전시설물(아리수올림터, 증압장, 배수지)

공사기간 : ‘22. 4. 1~’23. 3. 31.

계약방법 : 전기(제한경쟁)/기계(지명경쟁)

시행방법 : 전기/기계 분리하여 연간단가 시행

예산과목 : 기전시설물 수선유지교체비 포괄예산 사용

【기전시설물 연간단가 적용범위】

∙ 전기분야: 전원설비, 전원공급설비, 전력부하설비, 낙뢰, 접지설비, 소방설비,              계측․자동제어설비, 정보통신, 방송설비(CCTV, 음향 및 영상)등

∙ 기계분야: 모터펌프, 배관, 밸브류, 배수펌프 및 기전시설물 내부도색 추진

※ 모터펌프, 배관, 밸브류 등 기전설비 색상 통일 단계적 정비 지시

기전설비과 –1100(2011.3.31.) 『기전시설물 도색색상 기준』

- 설비별 색상 : 모터(노랑), 펌프(파랑), 밸브(B/F, 볼, 첵크)→회색

- 내식성 배관 : 고유의 색상, 도금한 재료의 표면(스테인레스, 동합금류)

- 펌프실 바닥 : 우레탄 도색

Ⅳ		기전설비 점검계획

□ 점검대상

제어실	배수지	아리수올림터	증압장	유량계	전기방식설비	계
*	*	*	**	**	**	*****

□ 점검구분

시 설 명	점 검 구 분
	일일점검	주간점검	월간점검	분기점검	정밀점검	특별점검
제 어 실	○	-	○	-	-	○
배 수 지	○	-	○	-	-	○
아리수올림터	○	○	○	-	○	○
증 압 장	○	-	○	-	-	○
유 량 계	○	-	○	-	-	○
전기방식설비	-	-	-	○	-	○
CCTV, 방송	-	-	-	○	-	-

❍ 일일점검 : 기전설비의 운전상태 확인을 위한 일상점검 사항

점 검 자 : 순찰반, 제어실 교대 근무자(주간)

점검방법 : 상태점검, 기능시험, 원격제어시험, 계기 정상작동 여부

❍ 주간점검 : 저압설비의 기능유지를 위한 점검

점검대상 : 제어실, 배수지, 아리수올림터, 증압장 기전설비

점 검 자 : 순찰반, 제어실 교대 근무자(주간)

❍ 월간점검 : 기전설비 고장예방을 위한 정기점검

점검대상 : 제어실, 배수지, 아리수올림터, 증압장 기전설비 및 유량계설비

점 검 자 : 사무실 직원 및 순찰반

점검방법 : 기전설비 작동상태 및 사고예방을 위한 장비(적외선온도계, 테스터기, 절연저항계, 회로시험기 등)를 활용한 점검

❍ 분기점검 : 전기방식설비, CCTV 및 방송설비 기능유지를 위한 상태점검

점 검 자 : 전기방식 담당자 및 순찰반, 본부 순회 점검팀(상.하반기)

점검방법 : 전기방식 전위측정(850㎷ ~ 2,500㎷)
CCTV 및 방송설비 작동상태(필요시 전문업체·전문가 기술지원 및 점검요청)

❍ 정밀점검 : 점검 전문 기관에 의뢰한 점검

점검대상 : 아리수올림터, 배수지 전기설비 정밀안전진단 실시

점 검 자 : 전기안전진단기관(입회자 : 전기안전관리대행, 사무실 직원)

점검방법 : 점검의뢰기관이 보유하고 있는 전문 점검장비(적외선 열화상 측정기, 계전기시험기, 접지저항측정기 등)을 활용한 세부점검

❍ 특별점검 : 해빙기, 풍수해, 겨울철, 명절(설날, 추석)대비 기전 시설물 점검 및 본부 합동 점검(연2회)

점검대상 : 제어실, 배수지, 아리수올림터, 증압장, 유량계, 전기방식설비 등

점 검 자 : 사업소 기전팀 직원, 본부 순회 점검팀

점검방법 : 특별점검 계획에 의거 현장을 순찰하여 세부점검

❍ 비교측정 : 유량계설비 기능유지를 위한 상태점검

점 검 자 : 유량계 담당자 및 순찰반, 본부 순회 점검팀(특별 점검시)

점검방법 : 비교측정 결과 오차 발생시 기준값 ±1.5%를 초과할 경우 0%를 목표로 재측정하여 오차율을 ±0.5% 이내로 기능유지

Ⅴ		안정적 운영계획

□ 배수지 및 아리수올림터 안정적 전원 확보

❍ 주요 아리수올림터 이중수전 운영

- 저압이중화 현황

위 치	계약용량	주회선	예비회선
********	*****	*****	*****
********	*****	*****	*****
********	*****	*****	*****

❍ 일회선으로 수전받는 기전시설은 정전시 비상발전기 대여

❍ 인입선로 및 원격감시제어반 주변 수목 지속적으로 정비

❍ 전력선로 주․예비 표지판 지속적 관리

□ 정전대비 훈련

❍ 훈련기간 : *************************

❍ 훈련방법

*****************************************************************************

********************************************************

❍ 세부훈련사항

*************************************

*********************************************************************

*******************

*********

**********

******

*****

****

****

□ 사이버테러 대비 훈련

❍ 훈련기간 : *************************

❍ 훈련방법

- ****************

❍ 세부훈련사항

******************************************

*********************************************************************************

********************

****

****

*****

****

******

*********

******

*********

*********

□ 예비제어실 운영

❍ 제어실 근무자 코로나19 감염 등 비상발생시 예비제어실 운영을 통하여 배수지, 아리수올림터 및 증압장 감시·제어 운영 유지

❍ 운영장소 : *********

❍ 시설현황 : *************************

❍ 위치도 및 현장사진

위치도(*************)	현장사진

Ⅵ		복구계획

□ 긴급복구반 편성

			총 괄(시설관리과장)
			⟰
유관기관 (한전, 안전공사)		⟸	복구반장(기전팀장)		⟹	본부 시설관리부
시설복구			전기안전관리			자재수급지원
주 광 복 이 영 훈 이 범 환 이 승 현 현장 교대근무자			안전관리대행 직원			이 성 남 이 경 환 김 재 훈

※ 기전시설물 상세 복구체계는『 배수지․아리수올림터․증압장 2022년 위기관리 매뉴얼 』에 의거 신속대응

□ 긴급복구 대책

❍ 자체복구 : 현장 순찰 점검 시 경미한 사항은 자체 보유 장비 및 예비자재를 활용하여 신속하게 복구

❍ 외주복구 : 자체복구가 어렵고 긴급을 요하는 사항은 분야별로 지정된긴급복구 업체에 의뢰하여 복구

□ 긴급복구업체 지정

❍	자체복구가 불가능한 기전설비의 돌발사고시 신속한 복구를 위하여 전문인력 및  장비를 보유한 업체를 긴급복구업체로 지정하여 신속한 복구 체계 확립

❍ 긴급복구 지정업체 : 14개 업체〔별첨 3〕

□ 유관기관 비상연락체계 유지

❍	기전설비 돌발사고시 긴급복구에 필요한 유관기관의 비상연락망 확보로  유사시 신속히 연락할 수 있는 비상연락망 체계 유지

❍ 유관기관 : 한국전력공사, 한국전기안전공사, KT〔별첨 3〕

□ 예비자재 및 장비 확보로 시설 기능 유지

❍ 예비자재 및 장비 확보

현장에서 소요되는 자재를 분기별로 구매하여 예비품으로 확보

긴급복구에 필요한 장비 관리 철저를 통한 상시 사용 기능 유지

❍ 예비설비 상시 기능 확보

수·배전반, 변압기, 인버터, 모터펌프의 주기적인 교대운전(월 1~2회이상) 및 이상유무를 점검하여 예비설비 상시 기능 유지

자동제어 이중화설비(PLC, 수위계 등)의 철저한 관리로 상시기능 유지

Ⅶ		직무교육

□ 자체 직무교육

❍ 사무실 및 현장근무자에 대해 안전관리, 설비운영 등에 관한 사항 월 1회 이상 교육 실시 - 기전팀장

□ 전문분야 교육수강 (인재개발원, 서울물연구원, 시설관리부 주관)

❍ 인재개발원, 데이터센터에서 시행하는 전문분야 교육 수강

❍ 상수도연구원에서 실시하는 기전설비 종사자에 대한 직무분야 교육 수강

❍ 우수업체 사업장 견학 및 우수사례 벤치마킹 시행

□ 전문기관 위탁교육 (생산부 기전설비과 주관)

❍ 한국전기기술인협회, 한국전기안전공사, LS산전 연수원 등에서 시행하는 기전분야 위탁교육

❍ 자동제어설비, 계측기기 등의 전문 생산업체에서 시행하는 전문분야 위탁교육

붙  임 : 1. 기전팀 인력현황 1부.

2. 기전시설물 세부현황 1식.

3. 긴급복구 업체 및 유관기관 현황 1부.

4. 기전설비 점검일지 1식.  끝.