겨울철 임대시설물 화재예방

본부간 합동 점검결과 보고

2022. 1.

신성장본부	부대사업처

겨울철 임대시설물 화재예방

본부간 합동 점검결과 보고

중대재해 처벌법 대응 및 중대재해 ZERO를 위한 화재 위험 및 안전한 지하철 환경 조성과 승객 안전사고 방지를 위해 『겨울철 임대시설물 화재예방 본부간 합동점검』을 실시함

Ⅰ		관련근거

1.『중대재해 처벌 등에 관한 시행령』제정안 입법예고(’21.7.9)

2. 상가관리규정 제24조(임대인의 지도점검)

3. 사장 요청사항 제16호(중대재해 대응력 제고를 위한 당부)

4. 중대재해처벌법 대응 및 중대재해 ZERO달성을 위한 겨울철 임대시설물 화재예방 점검 추진계획』(부대사업처-9902, ’21.12.15)

5.『겨울철 임대시설물 화재예방 본부간 합동 점검 추진』(부대사업처-9907,’21.12.15)

Ⅱ		점검개요

1. 점검대상 : 1~8호선 상가, 통합매점 및 본부 관할 시설물(기타 광고 시설물 등)

2. 점 검 자 : 점검방법 : 본부간 협업 진행 (신성장본부 + 영업본부)

- 1조 6명(신성장본부 4, 보안관 2)으로 합동점검

3. 점검기간 : 점검기간 : ’21.12.16. ~ 12.31.(3주간)

4. 점검내용 : 미승인 전기용품 및 문어발식 콘센트 사용 여부, 소화기 충약상태

및 비치 여부 등

Ⅲ		점검사항

1. 주요 점검항목

가. 미승인 전기용품 사용 여부 : 전열기·에어컨·냉풍기 등 승인사용 확인

나. 문어발식 콘센트 사용 여부 : 개별전원이 있는 멀티콘센트 제품 사용

다. 분전반 앞 물건적치 여부 : 화재 시 신속한 단전을 위한 물건적치 금지

라. 소화기 충약상태 및 적정 비치 여부

미승인 전기용품사용	문어발식 콘센트사용	분전반 앞 물건적치	소방 미비

Ⅳ		점검결과

점검결과 지적사항 : 총 34건

1. 미승인 전기용품 사용 : 13건

답십리역 104호	군자역 302호	미아사거리역 통합판매대

2. 문어발식 콘센트 사용 : 3건

장한평역 201호	미아사거리역 108호	혜화역 105호

3. 분전반 앞 물건 적치 : 8건

장한평역 201호	상계역 010호	까치산역 101호

4. 소방미비 : 9건

사당(2)역 112호	사당(4)역 140호	김포공항역 202호

5. 기    타 :  비상연락방 정비미흡 1건

Ⅴ		조치사항

1. 점검 결과 미이행 및 지적사항 처리 : 현지시정(34건)

2. 상가 임차인 및 종업원 화재예방 교육

※ 상가화재예방 안내문 배포(붙임2)

3. 상가 임차인·종업원 비상연락망 정비 지도