문서번호	시설관리과-1417
결재일자	2022. 1. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
주세진	조규환	01/25 이태형
협 조
	주무관		탁기홍

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

『수유북부시장 시장정비사업』

상수도시설물 급수협의 검토 보고

2022. 1. 25.

북부수도사업소

시설관리과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	□

『수유북부시장 시장정비사업』

상수도시설물 급수협의 검토 보고

강북구청에서 추진중인『수유북부시장 시장정비사업』구간에 급수협의에 대한 검토결과를 보고 드림.

Ⅰ		사업개요

□ 관련근거: 시장정비사업 추진계획 관련부서(기관)협의(도시계획과-269)

□ 사 업 명: 수유북부시장 시장정비사업

□ 사업위치: 수유동 413-11 외 3필지(405-5,405-8,413-20)

□ 사업개요: 주상복합아파트(지하3층 ~ 지하7층) 162세대(16,746㎡),근생(6,429㎡)

□ 협의내용: ***********************************

Ⅱ		보고내용

□ 보고내용

○ 급수현황

- 급수수계 : 월계배수지급수구역(배수지표고:65m)

- 표    고 : 43m

- 배 수 관 : D=300㎜(DCIP,2002)

- 분기점수압 : 약 1.7~2.0[eqn: kgf/cm ^{2}]

○ ***********************************

Ⅲ		조치의견

○ 인입급수관은 수유동446-4 앞 D300㎜에서 분기하여 가정용 ∮80㎜, 근린생활시설 ∮50㎜로 급수코자 하며(별첨. 구경산출근거 참조)

○ 붙임 급수협의 조건을 강북구청 도시계획과에 회신코자 합니다.

붙임  1) 건축허가승인 조건 1부.

2) 위치도 1부.

3) 시장정비사업 추진계획 관련부서(기관) 협의 시행문 1부.  끝.

【 별첨 】

□ 인입급수관 구경결정

○ 아파트

〈관경균등표〉

구경(㎜)	80	협의아파트	100	비고
세대수	80	162	165

∵ 80㎜ 적용

○ 근린생활시설

〈급수관 구경별 출수량표〉

구경(㎜)	40	협의건물	50	비고
시간당 출수량	14.634	27.552	31.356

〈단위건물 바닥면적당 사용수량〉

((6,429㎡×30ℓ)÷7Hr)÷1,000 = 27.552(㎥/Hr)

∵ 50㎜ 적용