문서번호	기전설비과-1083
결재일자	2018.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전설비과장	생산부장

정수센터 전기방식시설 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 2

생  산  부

(기전설비과)

정수센터 전기방식시설 점검 계획

정수센터 내 상수도관로의 전기화학적 부식을 방지하여 관의 최적상태 유지, 수명연장 등 효율성 증대를 위한 전기방식시설 점검 계획임

□ 관련근거

○ 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준 제3장 17조

○ 감사담당관-19470(2017.12.15. 상수도사업본부 기관운영 감사 결과 지적)

□ 시설현황

○ 정수센터별 설치현황

구 분	계	광 암	구 의	뚝 도	영등포	암 사	강 북
							정수	취수
외부전원법 (희생양극법)	55	5	10	5	6	5	14 (1)	10 (24)

○ 전기방식시설 개요도

외부전원법	희생양극법

※ 외부전원법 : 외부전원을 이용, 정류기를 통하여 방식전류 공급

희생양극법 : 지하에 매설한 양극(마그네슘계)을 이용, 방식전류 공급

□ 점검개요

구 분		자 체 점 검	합 동 점 검
점 검 주 기		1회/분기	1회/년 (’18년 4월 예정)
점 검 자		정수장, 취수장 방식설비 담당자	본부, 정수센터 합동점검
점검 항목	외부전원법	- 정류기 입출력 전압 및 전류상태 - 기기의 손상 및 접속여부 - 접지시설
	희생양극식	- 측정함 상태(매몰, 파손여부 등) - 측정선 절연 및 단선상태
점 검 대 상		정수센터 울타리 내 + 도수관로의 전기방식시설

□ 점검방법

구 분	외부전원법	희생양극법
세 부 점검방법	- 전위유지가 최적의 상태에 있도록 전압 탭을 조정한다. - 교류입력 전원상태 점검한다. - 배선 접속부분 및 직류 전류계의 이상 유무를 확인한다. - 직류전압을 확인한다. - 최대 출력전압에서 최대 출력전류가 발생하는지 확인한다. - 외함의 접지, 절연저항 등 전기설비 기술기준의 적합여부를 점검한다.	- 유지전위가 -850㎷ ~ -2,500㎷ 사이인지 확인한다. - 전위값이 (+)가 나올 경우는 상수도관 전식이 우려되므로 정밀점검을 실시한다.

□ 점검결과 조치

○ 정수센터에서는 자체(합동)점검 결과 내용을 시설물 관리대장에 기록 관리

[정류기 작동상태(전압, 전류), 케이블 접속상태, 전위 측정값, 기타 판넬내부 먼지제거 및 주변 환경정비]

○ 경미한 고장은 즉시 자체예산으로 보수 조치

○ 많은 비용이 소요되는 시설은 시설물 관리대장을 첨부하여 별도 보수예산 반영하여 조치

따로붙임 : 1. 사업소별 전기방식시설 현황  1부.

2. 상수도관로 전기방식시설물 설치 및 유지관리 기준 1부. 끝.