수 질 실 험 일 지 (1/24)

주무관	정수과장			결재
이준호	01/25 김경진
협 조
	주무관		이경우

문서번호 :	정수과-482

□ 근무현황

일 자	2022. 1. 24(월)	시험자	이준호/이경우
날 씨	맑음
기 온	0℃ / 9℃
기 압	1,032 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원 수		정 수
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	8.2	8.3	7.3	7.3
탁도	1.9	2.1	0.04	0.04
잔류염소(착수정)	0.38	0.29	0.34	0.35
수온	1.4	1.7	2.5	2.7
색도	2	2	0	0
알칼리도	63	63	57	57
NH3-N	0.13	0.13	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

※ 송수 목표잔류염소 변경(‘22.1.03, 17:00 ~ ): 0.38(±0.04) → 0.34(±0.04)

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAC	8 ~ 13	10
오후(18:00)	PAC	8 ~ 13	10

○ 조류 및 맛ㆍ냄새 유발물질

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			3,890		원수	7	5
규조류	합계		3,730
	cyclotella		2,660
	Fragilraria		-
	Aulacoseira		-
	Synedra		330
	기 타		740
남조류	유독성	Anabaena	-		정수	불검출	불검출
		Aphanizomenon	-
	무독성	Pseudanabaena	150
		기 타	-
녹조류			-
기 타			10

※ 맛,냄새물질 분석 : 1회/주( 단, 원수 2-MIB 20ng/L이상 발생 시, 1회/일 분석)

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제	10	-
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	2.0	-
오존(O3)	0.5	-
과수(H2O2)	0.08	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유.  끝.