문서번호	정수과-557
결재일자	2022. 1. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장
김갑환		01/28 김경진
협조	안전관리팀장		전준원
	주무관		이금재

□아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다□

제어실 업무일지 (1/26 주간)

2022. 1. 26. (수)

뚝도아리수정수센터

(정수과)

제어실 업무일지(주간)

□ 업무현황

일 자	2022. 1. 26. (수) 주간		날 씨	맑음
생산책임자	김 갑 환 (B팀)	근무자 현황	8명(정수장 : 6, 취수장 : 2)

구 분	운 영 내 용
정수처리 공정순찰	순찰시간	순찰구역	순찰결과	순찰자
	09:30 ~ 10:30	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	김갑환 문옥권 박민 장은생 이지한
	15:00 ~ 16:00	침전지, 여과지, 혼화지, 염소실, 약품실, 송수실, 중계펌프장 등	이상 없음	김갑환 문옥권 박민 고장원 이지한
정수생산 운영결과	구 분	정수생산 운영결과	정수지 및 배수지 수위확보 운영결과
	오 전	이상 없음	수위 적정 운영
	오 후	이상 없음	수위 적정 운영
수질 감시결과	○ 정수 탁도 및 잔류염소 등 수질 목표 이내 유지
정수 약품투입	○ 응집약품, 후 염소 적정 투입 중
구 분	내 용
정비요청 (신규 ◎,기존 ○)	○ 없음

□ 정수생산 운영관리 및 전달사항

○ 자양 취수펌프 교체운전(매주 월요일) : <금주> 1, 3, 4호 가동

○ 강북 취수펌프 교체운전(1호 → 7호) : 1/1(토)

○ 1월 송수펌프 교체운전 : [대현산] 1, 3, 6호,  [와우산] 8, 10, 11호

○ 착수정 잔류염소 농도 0.2∼0.3mg/ℓ 유지 : 12/1(수)

○ 송수목표 잔류염소 변경(0.38 → 0.34mg/L): 1/3(월)  ※ 노고산 : 0.15 ~ 0.30㎎/L 유지

○ 경부하 시간대 활용, 펌프 가동으로 정수 생산단가 절감 요함(겨울철 부하, 11월 ~ 2월)

- 전력사용 피크치 관리 철저 : 피크치 초과시 사유 및 요청자 기재(본부, 사업소)

- 취, 송수펌프 전력료 절감을 위한 최대 부하 시간대 펌프 최소운전 등

○ 유효율 98.5%이상 관리, 약품 투입관 점검, 회수펌프 여과지 역세척 2시간 후 가동

○ 여과지 날벌레 등 침입방지를 위한 주‧야간 전체 소등(작업, 점검시만 점등) : 10/26(월)

○ 코로나19 관련, 각 팀별 대면하지 않도록 할 것(실내에서도 필히 마스크 착용)

□ 인수인계사항 (신규 ◎, 기존 ○)

※ 원수 수질 및 약품 주입률

구 분	원수 수질					약품 주입률(ppm)
	탁도 (NTU)	pH (착수정)	알카리도	2-MIB	Geosmin	PAC	CO2	O3(H2O2)	전염소 (자 양 /강 북 )	후염소
1/26 16:00	2.1	8.2(7.9)	63	-	-	10	2.0	0.5(0.07)	1.6 / 1.9	0.56

◎ ‘코로나19 예방’ 제어실 비대면 업무 인수‧인계 : 1/26(수)  ※ 김갑환(B팀) → 김왕회(A팀)

◎ 침전지 유출부 거름망 교체작업(1-3~1-6, 2-6) : 1/26(수) 09:30 ~ 11:00

○ CO2 개도율 조정 (30 → 20%) : 1/21(금)

○ 1계열 여과지 시동방수 퇴수, 순환밸브 개도 지시계 점검 수리 중 : 1/20(목)

○ 후염소 투입기 교체운전(H → G) : 1/14(금)

○ 활성탄흡착지 역세척 시간 변경 (96h → 120h) : 1/13(목)

○ 여과지 역세척 시간변경 (84h → 80h), 시동방수(600s → 300s) : 1/12(화)

○ 오존 주입율 조정(0.5ppm 투입) : 1/7(금)

○ 응집제 주입율 조정(11 → 10ppm) : 12/31(금)  ※ 2호 탱크 사용

	< 특이사항 >
○ 없음

끝.