불꽃감지기 확인시험방법 등 안내

□ 기준에 정한 감도 확인 시험의뢰 방법

○ 시 료 수 : 현장에 설치된 모델별(형식 번호별) 1개 이상

○ 진행방법 : 동시에 다수의 기관 등에서 시험의뢰가 예상되므로 소방대상물의 안전을 고려 신청일자 등은 기술원과 사전 협의

* 수수료 : 465,950원(부가가치세 별도), 시험항목 : 구조 및 감도시험

○ 신청 및 문의 : 한국소방산업기술원(경기도 용인시 기흥구 지삼로 331번지)

- 신청(고객지원팀) : TEL(031-289-2770, 2777)/FAX(031-287-9064~5)

- 문의(경보장치부) : TEL(031-289-2866~2868)

□ 불꽃감지기 감도시험방법

○ 불꽃감지기란

－ 화재 시 불꽃에서 방사되는 자외선 또는 적외선 파장의 변화량이 일정량 이상이 되는 경우에 화재신호 발신

○ 감도시험방법

‣ 작동시험 : 불꽃 발생 후 1분 뒤 불빛 차단막을 제거하여 30초 이내에 작동할 것

‣ 부작동시험 : 불꽃 발생 후 1분 뒤 불빛 차단막을 제거하여 1분 이내에 작동하지 않을 것

<작동시험 시 사용 불판>

구분	작동시험거리(L)	연소로	연료
옥내형	공칭감시거리의 1.2배	(33×33×5) ㎝	높이 5 ㎝ 중 (노말헵탄 0.9 ㎝ + 물 2.1 ㎝)
옥외형	공칭감시거리의 1.4배	(70×70×5) ㎝	높이 5 ㎝ 중 (노말헵탄 1.2 ㎝ + 물 1.8 ㎝)

(작동시험거리 예)

‒ 옥내용의 경우 : 공칭감시거리 30 m ⇒ 작동시험거리 36 m

‒ 옥외용의 경우 : 공칭감시거리 50 m ⇒ 작동시험거리 60 m

<감도시험 설치도>

□ 불꽃감지기 설치현장 간이 시험방법

○ 간이 시험방법

- 불꽃감지기의 전원공급여부 확인 (녹색램프 점등)

- 연동설비(소화설비, 셔터, 댐퍼 등) 스위치 정지 확인

- 불꽃감지기 렌즈의 먼지 등 이물질 확인 및 제거

- 불꽃감지기 정면 약 30~50㎝ 떨어진 곳에서 토치, 라이터(화원)를 이용하여 좌우로 흔들어서 불꽃의 흔들림을 발생(30초 이상 지속)

- 작동여부는 화재상태를 알려주는 적색램프 점등으로 확인

※ 현장에서 간이시험을 할 경우 불꽃감지기의 설치환경(방폭지역, 화학공장, 원전 등)을 고려하여 적절한 안전조치 필요

❍ 간이시험방법은 감지기의 전원공급여부 및 화재 시 작동 여부를 확인 할 수 있으나 기준에서 정한 감도 유지여부는 확인할 수 없음

❍ 기준에서 정한 감도 유지여부는 한국소방산업기술원에 시험의뢰로  확인이 가능하며 상세한 내용은 기술원에 문의하기 바람

전원 정상상태(녹색램프 점등)	화재 감지상태(적색램프 점등)

□ 확인시험 신청서식

(앞쪽)
확 인 시 험 의 뢰 서					처리기간
의뢰인 (법인은 대표자)	① 성 명		② 사업자등록번호
	③ 상 호		④ 전 화 번 호
	⑤ 주 소
신청 제품	⑥ 품 명		⑦ 제 조 자
	⑧ 형식승인번호		⑨ 형 식
	⑩ 제조번호 또는 로트번호 (신청수량)		⑪ 제 조 연 월
시험항목
「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제41조에 따라 위(방염대상물품, 소방용품)에 대하여 확인시험을 의뢰합니다. 년 월 일 의뢰인(대표자 및 상호) (서명 또는 인) 한국소방산업기술원 귀중
첨부서류: 없음						수 수 료
						원
210mm×297mm (신문용지 54g/㎡)